문서번호	급수운영과-3496
결재일자	2022. 3. 10.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
임인택	김종원	03/10 김명용
협 조
	요금과장		김종은
	시설관리과장		이규희
	시설운영팀장		송종학
	주무관		양봉우

2022년  2월 공급량  분석 보고

2022. 03.

강동수도사업소

2022년 2월 공급량 분석 보고

2022년 2월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2021년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수방지과–3403(2021. 3. 29.)

- 유량감시시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(2월)                                (단위: 천㎥, %)

구 분	2020년	2021년				2022년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	9,193	8,755	313	-438	-4.76	8,472	303	-283	-3.23
1월	9,724	9,819	317	95	0.98	9,638	311	-181	-1.84
2월	9,193	8,755	313	-438	-4.76	8,472	303	-283	-3.23
3월	9,915	9,850	318	-65	-0.66	9,850	318	0	0.00
4월	9,711	9,651	322	-60	-0.62	9,651	322	0	0.00
5월	10,366	9,854	318	-512	-4.94	9,854	318	0	0.00
6월	10,421	9,870	329	-551	-5.29	9,870	329	0	0.00
7월	10,623	10,527	340	-96	-0.90	10,527	340	0	0.00
8월	10,638	10,256	331	-382	-3.59	10,256	331	0	0.00
9월	9,998	9,707	324	-291	-2.91	9,707	324	0	0.00
10월	9,899	9,860	318	-39	-0.39	9,860	318	0	0.00
11월	9,476	9,371	312	-105	-1.11	9,371	312	0	0.00
12월	9,461	9,629	311	168	1.78	9,629	311	0	0.00
총계	119,425	117,149	321	-978	-0.81	18,109	307	-978	-0.81

○ 시계외(미사, 위례하남) 송수량: 1,267,059㎥(별도)

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-283	-86	-197
증․감율	-3.2	-1.5	-6.6
2022년 2월	8,472	5,689	2,783
2021년 2월	8,755	5,775	2,980

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2021년 2월				2022년 2월				비 고 (고립여부, 배수지)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	8,755	313	-438	3.8	8,472	302.6	-283	-3.23
소계	5,775	206.3	-543	-8.6	5,689	203.2	-86	-1.49
광암1	1,118	39.9	-207	-16	1,211	43.3	93	8.32	고립
광암2	1,792	64.0	-44	-2.4	1,517	54.2	-275	-15.35	고립(오금,거마)
광암3	2,383	85.1	-94	-3.8	2,413	86.2	30	1.26	고립
광암4	482	17.2	-199	-29	548	19.6	66	13.69	고립(위례)
소계	2,980	106.4	106	3.7	2,783	99.4	-197	-6.61
길동	2,980	106.4	106	3.7	2,783	99.4	-197	-6.61	고립(길동)

※ 광암아리수센터 급수운영 관련으로(정수센터 앞 유량계 KD8, KD9 이후 바이패스관 1,350mmr가 열려있음)  광암1,2,3,4중블록 공급량과 블록월간보고서 불일치함

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 2월 공급량은 전년 동월대비 –283천㎥(-3.23%) 소폭 감소

(감소요인)

- 전년동월 대비 월평균기온 –3.8도 낮음으로 전체적으로 물사용량 감소

- 전년동월 대비 인구수 –6,247명 감소

- 전년동월 대비 누수건수 –11건 감소

○ 수전수는 소폭 증가하였으나, 인구수 감소 및 코로나19 대확산으로 인하여 전체 물사용량은 소폭 감소함

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	2,609	2,686	-198	-125	176	27	23	11	9
	송파구	1,171	1,239	-100	-75	60	20	15	4	8
	강동구	1,438	1,447	-98	-50	116	7	8	7	1
2022.2.	계	234,804	194,480	12,822	9,733	10,160	5,208	1,330	604	467
	송파구	140,335	117,243	6,743	5,277	6,234	3,524	730	301	283
	강동구	94,469	77,237	6,079	4,456	3,926	1,684	600	303	184
2021.2.	계	232,195	191,794	13,020	9,858	9,984	5,181	1,307	593	458
	송파구	139,164	116,004	6,843	5,352	6,174	3,504	715	297	275
	강동구	93,031	75,790	6,177	4,506	3,810	1,677	592	296	183

`

- 총 수전은234,804전으로 전년 동월대비 2,609전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-6.25	-4.01	-2.24
2022년 2월	1,123.42	661.45	461.97
2021년 2월	1,129.67	665.46	464.21

- 총 인구수는 1,123,424명으로 전년 동월대비 –6,247명 감소

- 송파구: 마천동, 미성ㆍ크로바, 진주아파트 재건축 시행(이주)에 따른 인구 감소

- 강동구: 재건축․재개발(명일, 성내 등) 시행으로 인구 감소

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2020년 2월	2021년 2월	2022년 2월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	2.5	2.7	-1.1	-3.8
평균 최고기온(℃)	7.2	7.9	3.8	-4.1
평균 최저기온(℃)	-1.3	-2.2	-5.3	-3.1
강우일수(일)	10	5	5	0
강우량(㎜)	53.1	7.1	4.7	-2.4

- 기온과 평균공급량 비교                              (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2021년 2월			2022년 2월			전년대비 증․감
	최저기온	최고기온	일평균공급량	최저기온	최고기온	일평균공급량
1~7일	-4.3	4.7	316.7	-7.0	0.3	299.1	-17.6	-5.6
8~14일	-0.5	9.5	309.0	-2.0	8.0	305.2	-3.8	-1.2
15~21일	-4.3	6.1	313.3	-8.4	0.9	303.5	-9.8	-3.1
22~28일	0.4	11.1	311.4	-4.0	6.0	302.5	-8.9	-2.9

- 최근 3년간 기온 현황(2월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2021년 2월		2022년 2월		전년대비 증․감		비 고
계	32		21		-11	-34.4%
15~50㎜	25	78.1%	20	95.2%	-5	-20.0%
80~350㎜	7	21.9%	1	4.8%	-6	-85.7%
400㎜이상		0.0%		0.0%	0	0.0%

- 중블록별 누수복구 현황                                   (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	-11	2	-11	2	-3	-1
	-34.4%	200.0%	-84.6%	50.0%	-	-9.1%
2022년 2월	21	3	2	6	-	10
2021년 2월	32	1	13	4	3	11

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
2월	8,472	0.17	14.4	-	0.292	14.081	-	0.032
누계	18,110	0.16	29.3	-	0.471	28.602	-	0.26

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행

○ 누수복구 : 4건(50㎜이하- 2, 80mm이상- 2), 방지량 2,347㎥/일

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암3	2.16	************	300	주철	1,030	볼트조임

불용관 정비

○ 건 수: 25건(누계 48건, 목표 218건 대비 22.0%)

○ 위 치: ********77번지등 25개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2020년 (목표 97.80%)	5	-	-	1~ 12월 유수율(96.58%)
2021년 (목표 97.10%)	5	1	-	1~12월 유수율(97.01%)

- 2020년 1 ～12월 유수율 : 92.66～100.81%

재개발·재건축 지역 상수도 시설물 점검

○ 대    상: 6개소

○ 점검기간: 2022. 02. 3.~ 02. 28.

○ 점 검 자: 과별 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 부정급수 등

○ 점검결과: 이상없음

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

장기사용 상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임   1. 중블록 공급량 분석(2월) 1부.

2. 중블록 관리카드 각 1부.

3. 공급량 현황 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도.  끝.