문서번호	시설관리과-5103
결재일자	2022. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
김수준	백민	송병욱		03/14 代김호남
협 조
	행정지원과장		김호남

『아차산(배)가압장, 청량리증압장』

모터펌프 제작·구매 설치 시행계획

2022. 3.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『아차산(배)가압장, 청량리증압장』

모터펌프 제작·구매 설치 시행계획

장기간 사용으로 노후화된 모터펌프 개량 및 안정적 급수체계 운영을 위한 아차산(배)가압장, 청량리증압장 모터펌프 제작·구매 설치 시행계획을 보고 드림.		ㅣ

1		관련근거

○ 2022년 기전설비 개량 및 유지관리계획【시설관리과-1768호(2022.01.25.)】

○ 모터펌프 용량 검토결과 통보(아차산(배)가압장 모터펌프)

【상수도사업본부 시설관리과-3234호(2022.02.16.)】

○ 모터펌프 용량 검토결과 통보(청량리증압장)

【상수도사업본부 시설관리과-4375호(2022.03.03.)】

- 검토결과 요약

시 설 명	구 분	모 터 펌 프
		현재	개량 예정(용량 검토결과)
아차산배수지 가압장	동 력	56kW(75Hp)	56kW(75Hp)
	유 량	6.6㎥/min	6.3㎥/min
	양 정	35m	35m
	수 량	2대(1대 예비)	2대(1대 예비)
청량리증압장	동 력	15kW(20Hp)	11kW(15Hp)
	유 량	1.6㎥/min	1.0㎥/min
	양 정	31m	31m
	수 량	2대(1대 예비)	2대(1대 예비)

※ 청량리증압장 당초급수구역 중 청량리 제7주택재개발정비구역이 제외되어 유량 및 동력 감소

2		시설현황

○ 시설 운영

시설명	펌프대수(대)	동력 (Hp)	유량 (㎥/분)	양정 (m)	가동압력(kg/㎠)		형식	설치년도
					인입	토출
아차산 배수지 가압장	2 (가동 1, 예비 1)	75	6.6	35	0.4	3.3	소프트 스타터	2007
청량리 증압장	2 (가동 1, 예비 1)	20	1.6	31	4.6	4.5	인버터	2009

○ 급수 현항

시설명	급수방법	급수구역	급수인구(명)	일 최대급수량 (㎥/일)	최고급수지 표고 (m)
아차산 배수지 가압장	간접급수	광진구 중곡4동 및 구의2동 일대	25000	6950	98 (아차산(소)배수지)
청량리 증압장	직접급수	청량리2동, 회기동	1634	681	63.2

○ 급수 계통

- 아차산(배)가압장

구의아리수 정수센터	⇨	아차산배수지	⇨	아차산(배)가압장	⇨	아차산(소)배수지
		HWL: 71m LWL: 65m		표고: 65m		HWL: 98m LWL: 93m

- 청량리 증압장

구의아리수 정수센터	⇨	용마배수지	⇨	청량리증압장	⇨	급수구역
		HWL: 75.1m LWL: 69.1m		표고: 18.2m (펌프중심)		청량리2동, 회기동

○ 현장 사진

아차산(배)가압장 외부 전경	가압장 모터펌프실 전경
청량리증압장 모터펌프실	밸브 및 연결배관

3		시행계획

○ 사 업 명 : 아차산(배)가압장, 청량리증압장 모터펌프 제작·구매 설치

○ 사업목적 : 내용연수(11년) 경과하여 장기간 사용 중인 노후 모터펌프 개량

○ 사업내용 : 아차산(배)가압장 모터펌프(75Hp×2대), 청량리증압장 모터펌프(20Hp×2대) 및 부속 배관자재 철거, 제작·설치

○ 위    치 : 광진구 천호대로 731(구의동 38-4) (아차산(배)가압장)

동대문구 홍릉로 86앞 도로(청량리동 199-172) (청량리증압장)

○ 소요금액 : ******(아차산(배)가압장 246, 청량리증압장 123)

○ 예산과목 : 자본적 지출, 유형자산 취득, 기계장치, 아리수올림터·배수지

노후 기전시설 개량, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 납품기한 : 계약일로부터 90일 (2021년 7월경 설치완료 예정)

○ 계약방법 : ******

○ 관련법령

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

***************** (중략)

12.「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제7조의2제2항제2호에 따라 지방자치단체의 장의

요청으로 「중소기업협동조합법」제3조에 따른 중소기업협동조합이 추천하는 소기업 또는 소상공인(해당

물품 등을 납품할 수 있는 소기업 또는 소상공인을 말한다)으로부터 물품 또는 용역을 제조하게

하거나 구매하는 경우

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률

************************************** (중략)

* (중략) *************************************************

********************************************************************************************************************* (중략)

*********************************************************

**********************************

○ *******

- ***************************************,

- ***************************************************************************************************************************************************************************************.

조달청 등록물품 내역		******	비 고
세부품명	물품분류번호
원심펌프	40151503	**********	중소기업자간 경쟁제품
심정용펌프	40151547

○ ******

- ******************************************************************************************************************************************************************

- **********************************************************************************************************

○ 낙찰자 결정방법 : 적격심사

- 중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준

【중소벤처기업부 고시 제2020-29호(2020.03.16.)】에 의거함.

○ 구매규격 사전공개

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조의2에 의거입찰공고 전 시행하여 의견이 접수되는 경우 검토 처리하고자 함.

=> 조달청 국가종합전자조달시스템에 5일간 공개 예정

○ 하자담보책임기간

- 납품검사일로부터 3년

○ 사전검토 사항

순번	구 분	내 용	관련법령
1	특정기술 선정심사 대상 여부	해당사항 없음. => 특정기술 표기사항 없음.	서울시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제2조
2	녹색제품 구매가능 여부	구매 품목에 녹색제품 없음. => 녹색제품정보시스템 검색완료	녹색제품 구매촉진에 관한 법률 제6조

4		향후일정

○ 2022. 3. : 구매규격 사전공개, 계약심사 의뢰

○ 2022. 3. : 계약의뢰, 계약 및 착수

○ 2022. 7. : 시운전 및 검수

5		행정사항

○ 구매규격 사전공개 추진 : 행정지원과

○ 계약심사 업무 : 서울시 계약심사과

○ 계약업무 추진 : 서울시 재무과

붙임  관련방침(2022년 기전설비 개량 및 유지관리계획) 1부.

모터펌프 용량 검토결과 각 1부.  끝.