“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	(주)포스코건설
(경유)
제목	침전지 영구덮개시설 전기 및 통신설비 공사에 대한 의견 회신

1. 월드컵(감리)2022-0104호(2022.01.27.)관련입니다.

2. 우리센터 제1정수장 침전지 영구덮개와 관련하여 전기설비에 대한 의견을 회신하오니 공사에 반영하여 주시기 바라며 공사중 작업 인부의 안전에 유의하시기 바랍니다.

○ 회신사항

- 벽체없이 구조물이 완성되더라도 향후 벽체시설이 들어올수도 있음을 대비하여 메인간선 용량을 충분히 확보(예: 조명증가, 공조기시스템설치, 기타동력전기사용등)

- 피뢰침은 센터 내 유지관리용이를 위하여 쌍극자피뢰침으로 설계에 반영하여 주시기 바라며 설치위치가 지붕상단에서 위치변경시에는 지지부분 취약해지지 않게 검토하여 주시고 시설물이 낙뢰의 보호범위에 들 수 있도록 면밀히 검토를 요함

- 침전지 간 중간통로에 작업용 전원박스(외함 SUS, 단상 및 3상)를 2지마다 1개소씩 설치할 것

- 침전지내 평균조도는 300Lux이상이 되도록 조도시뮬레이션을 통하여 LED조명기구의 수와 배치를 정할 것(음영지역이 최대한 발생하지 않도록 설계)

- 조명회로는 분기회로로 구성하며 격등으로 설계

- 조명을 제어할 수 있는 스위치를 4로로 구성하여 4개소 설치

- 기타 추가사항은 추후 업무협의를 통하여 공사 진행하며 작업중에는 반드시 안전을 확보하고 침전지내에 이물질이 들어가지 않도록 주의하여 작업을 시행

붙임  1. 침전지 영구덮개관련 업무협의 요청 공문 1부.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	전진호		정수시설과장	代강병훈		영등포아리수정수센터소장	03/24
권선조
협조자
시행	정수시설과-20082	(	2022.03.24	)	접수		(		)
우	05505	서울특별시 송파구 올림픽로41길 108 (풍납동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5674	/전송	02-3146-5604	/	maktub0419@seoul.go.kr	/	부분공개(2)