통수 전 수질검사 결과 보고(낙성대배수지)

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
황현석		최성호	04/29
			홍기관
협 조

낙성대배수지 내부청소후 통수 전 수질검사 수질검사 실시한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자  공업6급    성명 : 황 현 석

가. 근    거: 2022년 상반기 배수지 항청소 일정 알림 및 협조 요청

〔급수운영과-21227('22.4.13.)〕

나. 검사일자: 2022. 4. 28.(목)

다. 대상시설: 낙성대배수지 4지(지별용량: 15,000㎥)

라. 검 사 자: 공업6급 황현석

마. 현장 검사결과

구 분	탁도	잔류염소	pH	철	판 정
기 준	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8~8.5	0.3mg/L 이하
낙성대배수지 4지	0.12	0.59	7.1	0.05	적 합

. 끝.