문서번호	물재생계획과-23128
결재일자	2022. 5. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하수악취저감팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
이진숙	한차순	박홍봉		05/23
				한유석
협 조

「서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역」

하수악취 저감 시범사업 결과보고

2022. 5.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□	민원현황 검 토
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□	자문회의
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□	관련지침 검 토 (하수관로 악취관리지침)
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□	악취조사 주 민 설문조사
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	자 치 구 협 력
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□	환경보전
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	■	□	국 내 보도자료
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역」

하수악취 저감 시범사업 결과보고

「서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역」관련 동대문구 회기역 주변 하수악취 저감 시범사업 추진결과를 보고드림

1		용역 개요

용역명: 서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역

용역기간: '20.6.30.~'22.5.31.(2차: '21.6.1.~'22.5.31.)

용역금액: 549,718,400원(2차: 226,718,400원)

용역업체: (주)한국하수도기술, 주식회사 태성종합기술

주요 과업내용

□ 공간 중요도에 따른 하수악취 관리등급 선정

□ 하수악취 등급별 관리목표 설정

□ 맞춤형 악취 저감방법 강구

□ 민간시설 정화조 악취저감시설의 유지관리 방안 제시

□ 시범사업 진행, 연차별 투자계획 수립

2		시범사업 추진경과

□ '21.2.~'21.4. : 회기역 주변 정화조(6지점), 맨홀(29지점) 악취 조사

□ '21.5.~'21.6. : 자치구 협의 및 현장조사, 악취저감시설 기본설계

□ '21.7. : 시범사업 계획 수립 및 자치구 예산 재배정

□ '21.7.~'21.12. : 강제배출형 정화조 점검 및 악취저감시설 설치

□ '22.1.~'22.3. : 악취저감시설 시범가동

□ '22.4. : 시범사업 효과분석(악취조사, 주민 설문조사)

3		시범사업 개요

사업대상: 동대문구 회기역 주변(면적 76,728㎡, 관로연장 3,662m)

□ 당초 맨홀 악취조사(29개소) 결과 악취등급(최대농도 기준): 5등급

□ 기상중 악취지도 결과 3,4,5등급 하수관로 연장 비율: 85.7%

- 악취저감시설 설치 대상관로: 3,4,5등급 하수관로

구분	색상	하수관로내 공기중 H2S 농도	관로 개소수	관로 연장(m)	비율(연장기준)
1등급		1 ppm 이하	4	93	2.5%
2등급		3 ppm 이하	17	431	11.8%
3등급		5 ppm 이하	31	847	23.1%
4등급		10 ppm 이하	36	1,065	29.1%
5등급		10 ppm 초과	54	1,226	33.5%
계	-		142	3,662	100.0%

목표 악취등급: 2등급

사업기간: 2021. 7. ~ 2022. 4.

소요예산: 560,482천원(구비 56,000천원 포함, 용역비 별도)

추진방법: 자치구에 예산 재배정하여 추진

□ 악취저감방안 제시(설계) 및 사업효과 분석: 서울시

□ 악취저감시설 설치 공사발주 및 사업시행: 동대문구(치수과)

사업내용

□ 하수악취발생 특성 및 원인에 따라 신공법 등을 적용하여 다양한 악취저감시설을 설치 후 저감효과 분석

□ 목표등급 달성을 위한 저감방안을 검증하여 기본계획 용역에 반영

4		시범사업 추진현황

사업 추진현황 및 사업비

□ 추진현황: 악취저감시설 174개소*, 악취측정시설 3개소 설치

*정화조 악취저감장치 3, 맨홀 인버트 13, 간이복합단면 1, 낙차완화시설 4, 흡착분해 6, 미세물분사 3, 맨홀 악취차단장치 61, 빗물받이 악취차단장치

□ 사업비('21.): 계획 560백만원, 집행 455백만원

- 계획: 560,482천원(시비 504,482천원, 구비 56,000천원)

- 집행: 455,388천원(시비 432,088천원, 구비 23,300천원)

구분		계획				추진
		단가(천원)	시설수	배정액(천원)		시설수	집행액(천원)
발생원 대책	정화조 악취저감장치	3,500	16 (10개소)	***********		7 (3개소)	***********
	맨홀 인버트	상이	17	******		13	*****
	간이복합단면	m당 250	30m	*****		30m	*****
	준설 및 세정	m당 9.8	3,138m	******		3,138m	******
발산원 대책	박스 낙차부 낙차완화시설	770	4	*****		4	*****
	흡착분해 악취 탈취시설	상이	6	제품	*******	6	제품	*******
				토목	******		토목	******
				전기	******		전기	******
				소계	*******		소계	*******
	미세 물분사 악취저감시설	상이	3	*******		3	*******
배출원 대책	맨홀 악취차단장치	100	61	*****		61	*****
	빗물받이 악취차단장치	100	146 (83개소)	******		146 (83개소)	*****
하수악취 측정시설		상이	3	제품	******	3	제품		******
				토목	*****		토목		*****
				전기	*****		전기		*****
				소계	******		소계		******
소계 (구비 포함)		-	-	504,482 (560,482)			432,088 (455,388)

5		시범사업 효과분석 결과

시범사업 전·후 악취조사 결과(정량적 효과)

□ 악취측정 기간

- 시범사업 전: '21. 3. 30. ~ '21. 3. 31.

- 시범사업 후: '22. 3. 29. ~ '22. 4. 24.

□ 악취측정 방법

- 하수관로 맨홀 29지점에서 공기 중 황화수소(H2S) 농도 24시간 측정

구분			사업 전	사업 후
				A 조건	B 조건	C 조건	D 조건
정화조 지도·점검			×	○	○	○	○
시설설치	비 가동형	인버트, 낙차완화시설 등	×	○	○	○	○
	***	**********	*	*	*	*	*
		************	*	*	*	*	*
		*************	*	*	*	*	*

□ 악취측정 결과

- 하수관로 맨홀 29지점 악취농도 측정결과

구분	하수관로 내 공기 중 황화수소 농도 측정값(ppm)
	사업 전		사업 후 A조건		사업 후 B조건
	최대값	평균값	최대값	평균값	최대값	평균값
29개 지점 평균	21.17 (5등급)	0.916	14.00 (5등급) (▽ 33.9%)	0.903 (▽ 76.5%)	4.97 (3등급) (▽ 76.5%)	0.526 (▽ 42.6%)

- 악취저감시설 가동 시 인근 하수관로 맨홀 7지점 평균 악취농도 변화

구분	하수관로 내 공기 중 황화수소 농도 측정값(ppm)
	사업 후 A조건		사업 후 C조건
	최대값	평균값	최대값	평균값
********** **********	*****	*****	***** *********	***** *********

구분	하수관로 내 공기 중 황화수소 농도 측정값(ppm)
	사업 후 A조건		사업 후 D조건
	최대값	평균값	최대값	평균값
************ **********	*****	*****	**** *********	***** *********
************* **********	*****	*****	**** *********	***** *********

시범사업 후 주민 설문조사 결과(정성적 효과)

□ 조사대상: 대상지역 내 상주하는 주민 100명(업무·상업 67명, 주거 33명)

□ 조사기간: 2022. 4. 4. ~ 4. 29.

□ 조사항목: 8개 항목(하수악취 저감 체감, 사업 필요성 등)

□ 설문조사 결과

- '하수악취 저감사업 이후 악취가 저감 되었다' 64% 응답

회기역 주변에서 악취저감 사업 이후 하수 악취가 저감되었다고 생각하십니까?
응답 항목	응답 수	응답 비율
① 그렇다	21	21%
② 다소 그렇다	43	43%
③ 보통이다	25	25%
④ 다소 그렇지 않다	7	7%
⑤ 그렇지 않다	4	4%

- '하수악취 저감사업이 생활환경개선에 도움이 되었다' 67% 응답

회기역 주변에서 진행된 하수악취 저감 사업이 인근 시민들의 생활환경 개선에 도움이 되었다고 생각하십니까?
응답 항목	응답 수	응답 비율
① 그렇다	23	23%
② 다소 그렇다	44	44%
③ 보통이다	22	22%
④ 다소 그렇지 않다	5	5%
⑤ 그렇지 않다	6	6%

- '생활환경에서 가장 불편한 악취'는 하수악취 51%, 쓰레기 악취 25%

- '평소 하수악취로 가장 불편을 느낀 곳'은 빗물받이 63%, 맨홀 26%임.

*****************

*********************

***************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************

*********************************

************

******************************************************************************************************

********************

**********************************************************************************************************

**********************

***************************************************************************************************************

************************

*****************************************************************************************************************

*******************

***********************************************************************************************************

*******************************************

***************************************

*************************************************************

*******************************************************************************

***********************************************

< 정성적 효과분석 - 설문조사 >

□ 상주 지역주민 설문조사 결과 사업에 대한 만족도는 높은 것으로 조사됨

□ 생활환경 개선을 위해 서울시에서 시행하는 하수악취 저감사업을 지속적으로 실시할 필요가 있다고 시민들은 인식하고 있음

6		향후계획

□ 악취저감시설 지속적 가동 및 모니터링 실시: '22.5.~

□ 서울형 하수악취 저감 기본계획 용역 준공: '22.5.31.

붙임  1. 시범사업 적용 주요 시설 설치현황 개요 1부.

2. 시범사업 적용 주요 시설 설치 및 악취측정 지점 위치도 1부.

3. 시범사업 결과 보고서 1부.  끝.

붙임 1		시범사업 적용 주요 시설 설치현황 개요

발생원 대책
정화조 악취저감장치 (3개소 7대)	맨홀 인버트 (13개소)			간이복합단면 (1개소-30m)		세정 (3,138m)
회전류 기포발생장치인 캐비테이터로 황산화 미생물 (SOB)을 활성화하여 악취물질 발생 억제	하수의 흐름을 원활히 하여 퇴적물 생성 방지			하수관로내 유속 향상을 통한 퇴적물 생성 방지		하수관로 내 퇴적물 제거
발산원 대책
낙차완화시설 (4개소)		흡착분해 악취 탈취시설 (6개소)			미세 물분사 악취저감시설 (3개소)
하수관로와 유입하수관 간의 낙차를 완화시켜 악취물질 발산 억제		하수관로내 악취물질을 흡입하여 활성탄과 구리/망간산화물을 배합한 복합 흡착분해제에 의해 제거			박스형 대형 하수관로 내 미세하게 물을 분사하여 황화수소 등 악취물질을 물에 녹여 제거
배출원 대책
맨홀 악취차단장치 (61개소)			빗물받이 악취차단장치 (83개소 146개)		하수악취 측정시설 (3개소)
악취물질 외부 배출 방지			악취물질 외부 배출 방지		하수관로에서 악취물질을 흡입하여 센서로 측정 후 필터를 거친 정화된 공기를 외부로 배출

붙임 2		시범사업 적용 주요 시설 설치 및 악취 측정 지점 위치도