문서번호	건축기획과-25385
결재일자	2022. 6. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		녹색건축팀장	건축기획과장
김승환		박신규	06/09
			박순규
협 조
	건축계획팀장			조성국
	주무관			우종우
	주무관			윤별

녹색건축 설계검토서 건축 심의자료 검토 보고

[동대문 장안동 95-1 재건축정비사업]

2022. 6.

주택정책실

건축기획과

1.건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표 (주거) 나
프로젝트명		건축규모		용도(㎡)		건축연면적(㎡)		냉난방면적(㎡)
****************** ***************		********		***************** ************** ***************		*********		*********
분야	구 분		서울시 녹색설계 기준		프로젝트 결과			비고
환경성능	녹색건축물 인증		그린 2등급 이상		그린2등급
	저녹스보일러		적용		적용
	기계환기장치		적용		적용
	저공해자동차		적용		적용
	옥상녹화/쿨루프		-		-
에너지 성능	건축물에너지 효율등급 인증		1 등급 이상		1+ 등급
에너지관리	구 분		서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과	비고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석		공용부+세대별 에너지원별 모니터링 및 데이터분석 기능			적용
	폐열회수 환기장치		-			-
	LED 조명기기 전력량 비율		-			-
	대기전력차단장치		-			34.16%
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)		8.5% 이상			9.38%

1.1건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표 (비주거) 다
프로젝트명		건축규모		용도(㎡)		건축연면적(㎡)		냉난방면적(㎡)
****************** ***************		********		***************** ************** ***************		********		********
분야	구 분		서울시 녹색설계 기준		프로젝트 결과			비고
환경성능	녹색건축물 인증		그린 4등급 이상		그린2등급
	저녹스보일러		적용		적용
	기계환기장치		적용		적용
	저공해자동차		적용		적용
	옥상녹화/쿨루프		-		-
에너지 성능	건축물에너지 효율등급 인증		2 등급 이상		1+ 등급
에너지관리	구 분		서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과	비고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석		에너지원별 모니터링 및 데이터분석 기능			적용
	폐열회수 환기장치		-			-
	LED 조명기기 전력량 비율		-			-
	대기전력차단장치		-			33.92%
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)		10% 이상			12.09%

2. 검토 내용

○ (주거 나)신재생 에너지 공급률 : 적용기준  8.50%

신재생에너지 공급비율(주거)	=	신재생에너지생산량	=	1,584,256.97	× 100 =	9.38%
		예상에너지사용량		16882703.80

▸신재생 에너지원별 적용 용량 산출 검토

구 분		PV	BAPV	BIPV	지열(밀폐)	연료전지	합 계
신재생에너지	설치량 (kw)	209.70	72.00	195.23	0	0	476.929999
	생산량 (kWh/yr)	444,245.25	152,530.56	987,481.14	0	0	1,584,256.95
원별 적용비율(%)		28.04	9.62	62.34	0	0	100

▸신재생에너지 생산량 : 단위에너지생산량×보정계수×적용용량

▪ PV :	1,358	kWh/kW·yr ×	1.56	×	281.70	kW	=	596,775.816	kWh/yr
▪BAPV :	1,358	kWh/kW·yr ×	1.56	×	0	kW	=	0	kWh/yr
▪BIPV :	923	kWh/kW·yr ×	5.48	×	195.23	kW	=	987,481.1492	kWh/yr
▪지열(밀폐):	864	kWh/kW·yr ×	1.09	×	0	kW	=	0	kWh/yr
▪연료전지 :	7,415	kWh/kW·yr ×	2.84	×	0	kW	=	0	kWh/yr
							계	1,584,256.9652	kWh/yr

▸예상에너지사용량 : (건축연면적-지하주차장면적)×지역계수×단위에너지사용량

▪ 공동주택 :	73403.06	㎡ ×	1.0	×	230	kWh/㎡yr	=	16,882,703.8	kWh/yr

▸에너지소비량 및 요구량(kWh/㎡) 주거

	난방	냉방	급탕	조명	환기	합계	비고
요구량	36.9	0.0	30.7	11.5	0.0	79.1	1+등급 이상적정
소요량	68.4	0.0	33.5	9.1	2.7	113.7
1차소요량	77.5	0.0	37.2	25.1	7.3	147.1

○(비주거 다) 신재생 에너지 공급률 : 적용기준  10.0%

신재생에너지 공급비율(주거)	=	신재생에너지생산량	=	421,172	× 100 =	12.09%
		예상에너지사용량		3,483,676.57

▸신재생 에너지원별 적용 용량 산출 검토

구 분		PV	BAPV	BIPV	지열(밀폐)	연료전지	합 계
신재생에너지	설치량 (kw)	0	0	0	0	20	20
	생산량 (kWh/yr)	0	0	0	0	421,172	421,172
원별 적용비율(%)		0	0	0	0	100	100

▸신재생에너지 생산량 : 단위에너지생산량×보정계수×적용용량

▪연료전지 :	7,415	kWh/kW·yr ×	2.84	×	20	kW	=	421,172	kWh/yr
							계	421,172	kWh/yr

▸예상에너지사용량 : (건축연면적-지하주차장면적)×지역계수×단위에너지사용량

▪문화및집회 :	8454.91	㎡ ×	1.0	×	412.03	kWh/㎡yr	=	3,483,676.5673	kWh/yr

▸에너지소비량 및 요구량(kWh/㎡) 비주거

	난방	냉방	급탕	조명	환기	합계	비고
요구량	36.9	0.0	30.7	11.5	0.0	79.1	1++등급 이상적정
소요량	68.4	0.0	33.5	9.1	2.7	113.7
1차소요량	77.5	0.0	37.2	25.1	7.3	147.1

3. 검토결과

○ 서울시 녹색건축물 설계기준 및 에너지 절약설계기준 적합함.

▸ BIPV 모듈 색상은 건축물 디자인에 어울리는 패널 설치 요함.  끝.