문서번호	기전과-22599
결재일자	2022. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
송정호		06/13
		代김흥식
협 조

서부트럭터미널앞 지하차도 소방종합정밀점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서부트럭터미널앞 지하차도

소방종합정밀점검 결과 보고

서부트럭터미널앞 지하차도의 소방종합정밀점검을 실시하고 그 결과를 보고함

1. 추진근거

□ 서부트럭터미널앞 지하차도 소방종합정밀점검 계획

○ 기전과-21993(2022. 5. 24.)

2. 점검내용 및 지적사항

□ 소방시설 점검내용

구분	해당설비	비고
소화설비	소화기구, 옥내소화전설비, 이산화탄소소화설비, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비
경보설비	비상경보설비, 자동화재탐지설비 및 시각경보기, 비상방송설비
피난구조설비	유도등, 비상조명등
소화활동설비	연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비
기타	방화문, 방화셔터, 비상구, 피난통로

□ 지적사항

설비명	불량내용	관련법규
경보설비	발신기 지구경종 불량으로 교체요함 - 신월방향 소화기함 10번, 13번, 15번, 17번 - 오류방향 소화기함 6번, 9번, 14번, 18번	자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준 (NFSC 203)
	발신기 지구경종 미결선으로 정비요함 - 신월방향 소화전함 14번
	시각경보기 연종 불량으로 정비요함 - 신월방향 전체(소화기함 1번 ∼ 20번)
	시각경보기 불량으로 교체요함 - 오류방향 소화기함 5번, 6번, 9번, 12번, 15번, 16번, 17번, 20번
	수신기에서 장애신호(중계반 통신장애) 정비요함 - 지하차도 전기실 수신반 ※ 광센서 김지선형감지기 중계기(반)

3. 향후 계획

□ 점검비용 지급

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 공공요금 관리, 공공운영비

○ 지급방법 : 기전과 법인카드 결제 후 결제 계좌 입금처리

○ 결제금액 : 금2,035,000원

□ 점검 지적사항 수리진행

붙임  소방시설 종합정밀점검 보고서 1부.  끝.