문서번호	시설관리과-26232
결재일자	2022. 6. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
장승화	김대용	06/13
		이태형

건축 허가 신청에 따른 급수협의 보고

동부수도사업소

시설관리과

건축 허가 신청에 따른 급수협의 보고

우리사업소 관내 실무종합심의회(건축허가/신축) 신청에 따른 급수협의 요청이 있어 아래와 같이 보고 드림.

1. 건축허가 신청개요

가. 대지위치: ***************

나. 건 축 주: ********

다. 건축규모 및 용도

- 지하5층/지상18층, 연면적: 20,965.85㎡

- 업무시설(오피스텔-191호), 근린생활시설/신축

라. 위 치 도

2. 보고 내용

가. 급수공급 검토

1) 수 계: 용마배수지(L.W.L 69m, H.W.L 75m)

2) 표 고: 12~13m

3) 수 압: 5.5kg/㎠

4)배관 현황(인입분기점):D=80mm

나. 분기 및 인입구경 검토

구 분	세대수 및 연면적(㎡)	인입구경(mm)	분 기 위 치	비고
업무시설(오피스텔-191호), 근린생활시설	20,965.85㎡	80mm	인입관 위치는 신청대지 북쪽 D=200mm 배수관에서 분기

※ 유량계산 Q(오피스텔) = (연면적 * 면적당1일 사용수량)/사용시간

(20,965.85)/7=89,854.0ℓ/Hr=89.854㎥/Hr

※ 단위 건물바닥 면적당 사용수량(오피스텔)으로 관경 산출

3. 조치 의견

가. 상기 신축건물 건축허가 신청에 따른 급수협의 사항에 대하여 검토한바, 출수상태는 양호한 위치이며 급수공사 시행시 신청부지 장한로 22길의 배수관(D=200mm)에서 인입관 분기 시행 예정임.

나. 붙임의 건축허가 급수협의조건을 이행하여야 급수공사 승인이 가능함 동대문구청 건축과에 통보 하고자 합니다.

붙임  1. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.

2. 건축허가 급수 협의조건 (***************) 1부.