문서번호	급수운영과-25384
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김보성	이훈재	06/14
		채재일

건축(신축) 허가 신청 급수협의 보고

(중구 묵정동)

2022. 06.

중부수도사업소

급수운영과

건축(신축) 허가 신청 급수협의 보고

중구청(건축과)으로부터 ************** 건축허가 신청 관련, 업무 협의 요청에 따라 건축물에 대한 급수협의 사항을 보고 드림.

□ 건축물 개요

○ 대 지 위 치: **************

○ 건  축  주: ******

○ 건 축 규 모: 지상4층/연면적 199.89㎡

○ 용       도: 제2종근린생활시설

※ 관련근거: 중구청 건축과-12901(2022. 6. 10.)호

□ 급수 관련 검토사항

○ 지역현황: 남산배수지 수계/평균 표고점 39.3m

○ 급수현황

- 직결급수 가능여부: 직결급수 가능

(배수본관 D=100㎜, 분기점 수압 4.0 ~ 4.5㎏/㎠)

- 공사개요: D100㎜/20㎜ 분기, 일반용 독립계량기 15㎜ × 1개소

위치도	상수도관망도

□ 조치의견

○ 해당 번지는 4층으로 직결급수가 가능하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임과 같이 협의 조건을 부여하여 중구청 건축과에 통보하고자 합니다.

붙 임  급수협의 조건 1부.  끝.