문서번호	정수시설과-20968
결재일자	2022. 6. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
김기철		마동훈	06/15
			代마동훈
협 조

전기설비 및 태양광발전설비 열화상측정 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 2분기 강북아리수정수센터

전기 및 태양광설비 열화상측정 점검결과 보고

정수센터 2022년 2분기 전기설비 및 태양광발전설비 열화상측정을 실시하고 점검결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 「전기안전관리자의 직무에관한 고시」산업통상자원부 고시

제2021-221호(21.12.22)

○ 정수시설과-276(2022.2.3)2022년 정수센터 전기설비 안전관리 계획

○ 정수시설과-594(2022.3.4)2022년 정수센터 태양광설비 안전점검 계획

□ 설비현황

*****	******	**	***	*****	****
****	**************	****		****
*****	**********	*		*****
********	***********	**	*********	*****
********	************	**	******	**	***
		**	********	**	*******
		**	********	**	*******
		**	******	**	****
		**	******	**	****
		**	********	**	**
****	*****	****	******** ******	**** **** *******
*****	*************	**	*******	***	***
	**************	**	*****	*****	****
	**************	**	********	*****	****

□ 점검개요

○ 점 검 일 : 2022. 6. 9(목)~13(월)

○ 점검대상

- 각 전기실내 활선상태의 수배전반 및 변압기, 콘덴서반 내부

- 태양광설비, 인버터, 접속반, 차단장치 등

○ 점 검 자

- 김기철, 홍준기, 엄용섭

○ 점검내용 및 방법

- 열화상 카메라를 이용한 기기류 과열여부

- 인버터, 차단기, 부스바, 케이블 등 연결부위 과열여부

- 3상비교법에 의한 상간 온도차 비교

□ 점검결과

○ 설비 기기류 및 케이블 연결부위 : 양호

○ 인버터내부 및 접속반, 차단장치 : 양호

※ 설비별 적외선 열화상 측정 기록표 참조

○ 점검사진

펌프기동반	변압기	태양광 인버터

붙임 : 1. 전기설비 열화상 측정기록표 1부.

2. 태양광설비 열화상 측정기록표 1부.  끝.