문서번호	시설관리과-24767
결재일자	2022. 6. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
황순미	신동철	06/15
		이준호

사업시행(변경)인가 신청에 따른 급수협의 검토보고 (수색13재정비촉진구역)

2022. 6. 14. (화)

서부수도사업소

(시설관리과)

사업시행(변경)인가 신청에 따른 급수협의 검토보고

『수색13재정비촉진구역 주택재개발정비사업』사업시행(변경)인가 신청에 따른 유관기관 협의가 접수되어 아래와 같이 소관사항을 검토하고 그 결과를 협의회신하고자 함.

□ 관련문서

ㅇ 실시계획(변경)인가 신청에 따른 협의(도시계획과-4953호, 2022. 6. 9.)

□ 신청개요

ㅇ 사 업 명 : 수색13재정비촉진구역 주택재개발정비사업

ㅇ 시 행 자 : 수색13재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합장 주재성

ㅇ 신청내용

- 변경사항 : ************

- 변경사유 : ******************************

******************************

·건축규모

구 분	위 치	연 면 적 (㎡)			비 고
		당 초	변 경	변 경 후
어린이집	**********	******	*****	******
어르신케어센터	*************	******	*********	********
아동·청소년 지역예술교육센터	*************	********	******	********

·***** : (당초) **********************

(변경) **********************

□ 급수현황

ㅇ 급수계통 : ************************

(*************************)

□ 검토내용

ㅇ 연면적 증가에 따른 인입급수관 구경 및 직결급수가능 여부

건물용도	직결가능여부				구 경 검 토		비고
	신청지표고 (m)	층수	분기점수압 (kg/㎠)	직결여부	연면적 (㎡)	구 경 (㎜)
어린이집	****	*	***	****	*****	**
어르신케어센터	****	*	***	****	********	**	*** ****
아동·청소년 지역예술교육센터	*****	*	***	****	********	**

ㅇ 급수협의 이행조건 : 변경없음

ㅇ 추가의견사항

- 절수설비 설치 의무화에 따라 건축공사 완료 후 사용승인 신청 시 절수설비 설치확인서, 시험성적서, 환경표지/KS 인증서를 제출하여야 함.

□ 조치의견

ㅇ 사업시행(변경)인가 신청에 따른 급수공급에 관한 사항을 아래와 같이 회신하고자 합니다.

·도로상의 배수관 수압으로 직결급수가 가능한 경우 옥상 및 지하에 물탱크를 설치하여서는 안되며(소방용 제외) 직결급수가 불가능한 경우「직결급수 가이드라인」에 따라 가압펌프를 설치하여야 함.

·도로상의 배수관에서 아래와 같이 수도계량기를 설치할 예정이니 수도계량기 이후 옥내급수관은 적정구경 이상으로 시공하여야 함.

건물용도	직결가능여부		계량기구경 (㎜)	비고
	직결여부	검토의견
어린이집	****	*****************************************	**
어르신케어센터	****	****************************	**
아동·청소년 지역예술교육센터	****		**

·절수설비 설치 의무화에 따라 건축공사 완료 후 사용승인 신청 시 절수설비 설치확인서, 시험성적서, 환경표지/KS 인증서를 제출하여야 함.

·기타 급수공급 이행조건 참조

붙임  1. 급수공급 이행조건 1부.  끝.