문서번호	도로시설과-23088
결재일자	2022. 6. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로기전팀장	도로시설과장
허웅		신용휴	06/16
			임대운
협조

지능형 배수펌프 가동시스템

시범적용 추진계획

2022.6

도로시설과

지능형 배수펌프 가동시스템 시범적용 추진계획

'지능형 배수펌프 가동시스템' 추진사업과 관련하여 시범적용 개소 등 행정2부시장 주재  현안보고 결과('22.5.24)를 반영하여 추진코자 함

1		사업 개요

□ 사업명 : 지능형 배수펌프 가동시스템 추진사업

□ 관련방침 :

「지능형 배수펌프 가동시스템 추진」(도로시설과-21993, '22. 5.13)

□ 사업내용 :

- 단순 수위정보가 아닌 수위 증가율을 상시적으로 분석·감시

- 급격한 수위 증가 시 변화율 분석을 통해 경보 및 펌프 기동

- 제어프로그램(HMI)에 해당기능을 추가하도록 제어시스템 이중화사업과 연계

※ 본 사업은 표준 운영시스템에 긴급 시에만 작동하는 기능을 추가하는 것으로 수위에 따라  배수펌프가 가동되는 기존 운영체계는 현행대로 유지됨

□ 추진계획 :

- 시범개소 우선 적용 후 점진적 확대 추진(총 73개소)

계		'22년		'23년		'24년이후
73개소		서부·시설공단 (27개소)		동부·남부·북부·성동·강서 (44개소)		동부(2개소)

※ 강제배수시설 78개소 중 5개소(경인1, 경인2 주·부, 상계, 노원)는 공사 등 재구조화로 향후 별도 추진

2		현안보고 결과

(행정2부시장 주재 안전총괄실 주요현안보고, '22.5.24)

□ 해당기능이 정상적으로 작동하는지 검증 후 도입대상 확대 추진

□ 안전에 관한 사항은 사람이 직접 확인토록 검토 필요

	<현안보고 결과에 따른 검토회의 실시>
○ 일시 : 2022. 6. 9(목) 14:00~16:00 ○ 장소 : 서부도로사업소 기전과 ○ 참석자 : 채충일외 4명, 외부 전문가(자동제어업체) ○ 검토내용 : • 자동제어시스템 이중화 현장 적용방안 • 지능형 배수펌프 가동시스템 시범 적용방안 및 검증 방법

3		세부추진방안

□ 우선 시범대상(2개소) 선정 운영 후 점진적 확대 추진

○ ’22년 사업대상인 시설공단(22개소) 및 서부도로사업소(5개소) 관리 시설물 중 각각 1개소를 선정하여 지능형 배수펌프 가동시스템 우선 적용

○ 시범대상(2개소)은 수위변화율과 연동하여 펌프가 가동되도록 기능을 추가하고 나머지 시설물(25개소)는 경보기능만 활성화하고 펌프는 수동으로 기동토록 제어값 설정

관리기관		사업대상(‘22년도)		우선 시범대상		향후 적용 확대
시설공단		22개소		1		21
서부도로		5개소		1		4
우선 적용사항 (지능화)		수위 변화율 분석·감시		경보 + 펌프 자동 기동		경보 + (펌프 수동 기동)

□ 지능형 배수펌프 가동시스템 가상 작동시험 실시

○ 지능형 기능이 작동하기 위한 폭우상황 등 기상환경은 임의로 구현할 수 없으므로 제어프로그램내에서 가상 수위정보를 입력하여 정상작동 검증

○ 금년도 우기시 시범개소의 운영을 통해 기능추가에 따른 오작동 여부 등 안정성을 검증 후 하반기 나머지 25개소로 확대 적용.  끝.