문서번호	총무과-22370
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		총무과장
염윤섭		06/23
		代정유정
협 조

비상발전기 무부하 시험운전 결과 보고

2022. 6.

서울특별시품질시험소

(총무과)

비상발전기 무부하 시험운전 결과보고

우리 청사내 정전시 비상발전기 기동 및 운전이 가능하도록 사전에 정비․점검을 하고 시험운전한 결과를 보고 함

1

관련근거

○ 전기안전관립버 제24조(전기안전관리자의 성실의무 등), 동법 시행규칙 제36조(전기안전관리에 관한 기록의 작성 및 보존 등)

○ 2022년도 품질시험소 전기시설물 안전관리 계획[총무과-467(2022. 01. 17.)]

2

운전개요

○ 점 검 일 : 2022. 6. 22.(수) (월 1회 10분 무부하 시험운전)

○ 점검대상 : 비상발전기

○ 점 검 자 : 염윤섭

3

발전기 현황

설치 위치	발전기 용량	전 압	연 료	냉각방식	밧데리전압
지하 2층 발전기실	200(㎾)	380/220(V)	경유	라디에타 냉각방식	27(V)

4

결과보고

○ 외관 누유, 누수상태 점검(이상없음)

○ 운전 중 이상음, 냄새, 과열 이상유무 점검(이상없음)

○ 에어필터 및 연료, 엔진오일 필터부착상태 점검(이상없음)

○ 오일, 연료, 냉각  누유 누수상태 및 적정여부점검(이상없음)

○ 배터리 전압 및 발전기 팬밸트 장력상태 점검(양호)

붙임  월간 비상발전기 점검일지 1부.  끝.