문서번호	총무과-22368
결재일자	2022.06.23
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		총무과장
염윤섭		06/23
		代정유정
협 조

『품질시험소 2/4분기』

동력판넬 점검 결과보고

2022. 6.

서울특별시 품질시험소

(총무과)

『품질시험소 2/4분기』

동력판넬 점검 결과보고

우리청사에 설치되어 있는 동력판넬 전기설비 점검을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

○ 2022년도 품질시험소 전기시설물 안전관리 계획 총무과-467(2022.01.17.)

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2022. 6. 20.~6. 21.

○ 점 검 자 : 염윤섭

○ 점검내용

- 동력 5개 판넬  53개 회로 절연저항측정

- 소방펌프 동작상태 점검

- 차단기 및 선로 열화상태 점검

- 전력용 콘덴서 상태 점검

- 케이블 접속점 발열상태 및 분진상태 점검

- 전기설비기술기준에 의한 육안점검 및 펌프 동작상태 점검

○ 저압전로의 절연성능 판정기준

- 전기설비 기술기준 제52조

전로의 사용전압(V)	DC시험전압(V)	절연저항(MΩ)
SELV 및 PELV	250	0.5
FELV, 500V 이하	500	1.0
500V 초과	1,000	1.0
[주] 특별저압(extra low voltage : 2차 전압이 AC 50V, DC 120V 이하)으로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지회로 구성)은 1차와 2차가 전기적으로 절연된 회로, FELV는 1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않은 회로

□ 점검결과

○ 선로절연저항측정(표 붙임)

○ 소방펌프 동작상태 점검 - 이상없음

○ 차단기 및 선로 열화상태 육안점검- 이상없음

○ 전력용 콘덴서 외관상태 점검 - 양호

○ 케이블접속점 발열상태 점검 - 양호

○ 전기설비 육안점검 및 펌프 동작상태 점검 - 양호

○ 동력판넬 외관 및 표시램프 점등상태 점검 - 이상없음

붙임  동력판넬 절연저항측정표 1부.  끝.