동력판넬 절연저항측정 표

※ 주변 환경(비, 습도)에 따라 절연저항 측정값에 영향이 있음

◎ MCC＃1 소방 판넬

순번	회로명	차단기용량 (A)	정상치 (㏁)	절연저항 측정값(㏁)	케이블상태	육안 점검
1	MCC＃1-1 옥내소화전 주펌프	3P 50/50AT	0.3	100이상	양호	양호
2	MCC＃1-2 옥내소화전 보조펌프	3P 50/30AT		100이상	양호	양호
3	MCC＃1-3 SPARE	3P 50/50AT		빈칸	빈칸	빈칸
4	MCC＃1-4 SPARE	3P 50/30AT		빈칸	빈칸	빈칸
5	SPACE	빈칸		빈칸	빈칸	빈칸

◎ MCC＃2 급수·배수 판넬

순번	회로명	차단기용량 (A)	정상치 (㏁)	절연저항 측정값(㏁)	케이블상태	육안 점검
1	MCC＃2-1 급수펌프(M1)	3P 50/30AT	0.3	100이상	양호	양호
2	MCC＃2-2 급수펌프(M2)	3P 50/30AT		100이상	양호	양호
3	MCC＃2-3 기계실 배수펌프(M1)	3P 50/20AT		100이상	양호	양호
4	MCC＃2-4 기계실 배수펌프(M2)	3P 50/20AT		100이상	양호	양호
5	SPACE	빈칸		빈칸	빈칸	빈칸
6	SPACE	빈칸		빈칸	빈칸	빈칸
7	MCC＃2-5(왼쪽) 썬큰신관배수펌프(M1)	3P 50/20AT		100이상	양호	양호
8	MCC＃2-6(오른쪽) 썬큰신관배수펌프(M2)	3P 50/20AT		75이상	양호	양호
9	MCC＃2-7 간이집수조오수펌프(M1)	3P 50/20AT		47이상	양호	양호
10	MCC＃2-8 간이집수조오수펌프(M2)	3P 50/20AT		23이상	양호	양호
11	MCC＃2-9 간이집수조배수펌프(M1)	3P 50/20AT		15이상	양호	양호
12	MCC＃2-10 간이집수조배수펌프(M2)	3P 50/20AT		100이상	양호	양호
13	MCC＃2-11 SPARE	3P 50/30AT		빈칸	빈칸	빈칸
14	MCC＃2-12 SPARE	3P 50/20AT		빈칸	빈칸	빈칸

◎ MCC＃3 휀 판넬

순번	회로명	차단기용량 (A)	정상치 (㏁)	절연저항 측정값(㏁)	케이블상태	육안 점검
1	MCC＃3-1 기계실 급배기휀	3P 50/20AT	0.3	100이상	양호	양호
2	MCC＃3-2 기계실 급배기휀	3P 50/20AT		100이상	양호	양호
3	MCC＃3-5 주방 배기휀	3P 50/20AT		100이상	양호	양호
4	MCC＃3-8 화장실 배기휀	3P 50/20AT		100이상	양호	양호
5	MCC＃3-20 집진기	3P 50/50AT		100이상	양호	양호
6	MCC＃3-15 공조기 가습	3P 100/100AT		100이상	양호	양호
7	MCC＃3-21 (구) 식품창고 배기휀	2P 50/20AT		100이상	양호	양호
8	MCC＃3-3(오른쪽) 전기실 급기휀	2P 50/20AT		100이상	양호	양호
9	MCC＃3-6(우측) 체력단련실 배기휀	2P 50/20AT		100이상	양호	양호
10	MCC＃3-7(좌측) 체력단련실 배기휀	2P 50/20AT		100이상	양호	양호
11	MCC＃3-9 화학실험실 배기휀	2P 50/20AT		100이상	양호	양호
12	MCC＃3-12 발전기실 급배기휀	2P 50/20AT		100이상	양호	양호
13	MCC＃3-13 발전기실 급배기휀	2P 50/20AT		100이상	양호	양호
14	MCC＃3-14 토질시험실 후드배기휀	2P 50/20AT		100이상	양호	양호
15	MCC＃3-22 샤워실 배기휀	2P 50/50AT		100이상	양호	양호
16	MCC＃3-4 전기실 급기휀	2P 50/20AT		78이상	양호	양호
17	MCC＃3-10 공조 조화기	3P 50/50AP		51이상	양호	양호
18	MCC＃3-11 공조기 리턴휀	3P 50/50AP		38이상	양호	양호

순번	회로명	차단기용량 (A)	정상치 (㏁)	절연저항 측정값(㏁)	케이블상태	육안 점검
19	MCC＃3-16 항온항습기	3P 50/50AP	0.3	100이상	양호	양호
20	MCC＃3-17 항온항습기	3P 50/50AP		100이상	양호	양호
21	MCC＃3-18 제습기	3P 50/50AP		100이상	양호	양호
22	MCC＃3-19 제습기	3P 50/50AP		67이상	양호	양호

◎ MCC＃4 냉방 판넬

순번	회로명	차단기용량 (A)	정상치 (㏁)	절연저항 측정값(㏁)	케이블상태	육안 점검
1	MCC＃4-1(냉각수 P1) 냉각수 순환펌프	3P 50/50AT	0.3	48이상	양호	양호
2	MCC＃4-2(냉각수 P2) 냉각수 순환펌프(SB)	3P 50/50AT		37이상	양호	양호
3	SPACE	빈칸		빈칸	빈칸	빈칸
4	MCC＃4-3(냉온수 P1) 냉온수 순환펌프(N)	3P 50/50AT		100이상	양호	양호
5	MCC＃4-4(냉온수 P2) 냉온수 순환펌프(SB)	3P 50/50AT		100이상	양호	양호
6	MCC＃5-1(냉온수 메인) 냉온수 유니트	3P 50/50AT		100이상	양호	양호
7	MCC＃4-6(왼쪽) 태양열 급탕시스템 메인	3P 50/50AT		100이상	양호	양호
8	SPACE	빈칸		빈칸	빈칸	빈칸

◎ MCC＃5 냉·난방기 판넬

순번	회로명	차단기용량 (A)	정상치 (㏁)	절연저항 측정값(㏁)	케이블상태	육안 점검
1	MCC＃4-5 SPARE	3P 50/50AT	0.3	빈칸	빈칸	빈칸
2	MCC＃5-2 냉각탑[팬(FAN)	3P 50/30AT		9이상	양호	양호
3	MCC＃5-3 식당냉방기	3P 100/75AT		100이상	양호	양호
4	MCC＃5-4 체력단련실 냉방기	3P 100/75AT		0.3이상	양호	양호

순번	회로명	차단기용량 (A)	정상치 (㏁)	절연저항 측정값(㏁)	케이블상태	육안 점검
5	MCC＃5-5 강당 냉방기	3P 100/75AT	0.3	SPARE	SPARE	SPARE
6	MCC＃5-7(정면 오른쪽) 외압강도실험실냉방기	3P 100/100AT		100이상	양호	양호
7	MCC＃5-8(정면 왼쪽) 외압강도실험실냉방기	3P 100/100AT		48이상	양호	양호
8	SPACE	빈칸		빈칸	빈칸	빈칸
9	MCC＃5-6 제어관측실 냉방기	2P 50/20AT		100이상	양호	양호
10	MCC＃5-9 BCD(보일러 전원)	2P 50/20AT		8이상	양호	양호
11	MCC＃5-12 급탕순환펌프(N)	2P 50/20AT		100이상	양호	양호
12	MCC＃5-13 급탕순환펌프(S.B)	2P 50/20AT		100이상	양호	양호
13	MCC＃5-14 급탕순환펌프(N)	2P 50/20AT		100이상	양호	양호
14	태양열순환펌프	2P 50/20AT		100이상	양호	양호
15	MCC＃5-10 난방순환펌프	3P 50/20AT		100이상	양호	양호
16	MCC＃5-11 난방순환펌프	3P 50/20AT		100이상	양호	양호

끝.