옥내급수관 진단 상담 보고서 (송파-119)
접수번호		현장민원과-23996			결재	주무관	현장민원과장
보존기간
						정지훈	06/27
결재일자		2022.06.27
공개여부		부분공개(6)					송정자
CU********7*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2022년 06월 27일 월요일

□ 일반현황

고객접수번호	*************	위 치	*************************************
신청자 성명	***	연 락 처	*************
계량기 구경	mm	건 물 명	우성

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

· 옥내급수관 관로에서 누수발생여부: 없음.

· 녹물출수 여부: 있음.

- 수질검사

촬영위치: 화장실

잔류염소 (0.1mg/L이상)	탁도 (0.5NTU 이하)	철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.16 mg/L	0.50 NTU	-	-	-

○ 2차진단(정밀진단): 내시경 진단

- 내부 부식상태: 부식 있음.

- 부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율: 사진참조

- 조사의견: 아연도강관.

○ 3차진단: 미실시

- 조사의견: 아연도강관으로 판정되어 불필요.

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내

- 아연도강관이므로 현장에서 공사비 지원 대상임을 안내 → 신청서와 안내 책자 배부.

※공사비 지원 대상: 아연도강관「노후 옥내급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리지침」

○ 수용가의 반응: 즉시개선.  끝