문서번호	운영과-23394
결재일자	2022. 7. 18.
공개여부	부분공개(5)

주무관		주무관		주무관		운영과장			결재
한택수		이상영		07/18
협 조	주무관		최영효		최영효
	도형철

제2소화조 관리동 운영관리 일지(2022. 07. 17. 일요일)

일시: 2022년 07월 17일								주간: 제4조 송동혁									야간: 제1조 한택수									특이사항: 3소화조 가온수 공급관 교체공사
#2 소화조 가온 순환펌프 가동현황								제1건조설비동폐열 회수펌프			#2 가스교반기 운영현황															#2 소화조 온도
점검 시간	1호		2호		3호	4호		1호		2호	3조 A 2M-08-26-A		4조 B 2M-08-26-B		5조 C 2M-08-26-C		5조 D 2M-08-26-D		7조 E 2M-08-26-E		8조 F 2M-08-26-F		9조 G 2M-08-26-G		10조 H 2M-08-26-H	3조		4조		5조		7조	8조		9조		10조
	㎏/㎤		㎏/㎤		㎏/㎤	㎏/㎤		㎏/㎤		㎏/㎤	가스압력상태 0.9kg/㎠		가스압력상태 0.9kg/㎠		가스압력상태 0.9kg/㎠		가스압력상태 0.9kg/㎠		가스압력상태 1kg/㎠		가스압력상태 0.9kg/㎠		가스압력상태 1kg/㎠		가스압력상태 0.9kg/㎠	℃		℃		℃		℃	℃		℃		℃
10:00			3.8		3.6					3.6	양호		양호		양호		양호		양호		양호		운휴		양호	37.3		37.0		37.1		38.0	34.6		36.1		39.7
16:00			3.8		3.6					3.6	양호		양호		양호		양호		양호		양호		운휴		양호	37.3		37.0		37.1		38.0	34.6		36.1		39.7
23:00			3.8		3.6					3.6	양호		양호		양호		양호		양호		양호		운휴		양호	37.3		37.0		37.1		38.0	34.6		36.1		39.7
#3 소화조 가온 순환펌프 가동현황																				#3 소화조 온도
점검 시간		A-1		A-2			B-1		B-2			C-1		C-2		D-1		D-2		시간		A-1		A-2			B-1		B-2		C-1			C-2		D-1
		공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)
																						℃		℃			℃		℃		℃			℃		℃
10:00		운		3.8			운		3.9			3.8		3.8		청		운		10:00		38.1		40.3			37.8		38.4		36.8			39.8		가온중지
16:00		휴		3.8			휴		3.9			3.8		3.9		소		휴		16:00		38.1		40.3			37.8		38.4		36.8			39.8		가온중지
23:00		(예비)		3.8			(예비)		3.9			3.8		3.9		중		(예비)		23:00		38.1		40.3			37.8		38.4		36.8			39.8		가온중지

#2, 3처리장 소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#2처리장 저장탱크(10,000㎥) (MO8-17)								#3처리장 A호기(5,500㎥) (3M-12-11)					#3처리장 B호기(5,500㎥) (3M-11-12)) (예스코겸용)현재 예스코사용중					#3처리장 C호기(5,500㎥) (3M-11-13) (예스코겸용)
	가스경보기				시설점검				가스경보기		시설점검			가스경보기			시설점검		가스경보기				시설점검
09:00	이상없음				정상				이상없음		정 상			이상없음			정 상		이상없음				정 상
18:00	이상없음				정상				이상없음		정 상			이상없음			정 상		이상없음				정 상
#2,3처리장 습식탈황설비 운영현황												#2,3처리장 소화가스 발생 및 사용량								#2,3처리장 소화가스 저장 탱크 지침(N㎥)
제2.3처리장 탈황설비			소화가스 공급압력 (mmH2O)		황화수소 유입농도 (ppm)			황화수소 유출농도 (ppm)		운영 및 정비 현황		발생량	발생량 계			65,492		N㎥/일		시간	#2 홀더	#3 A호		#3 B호	#3 C호
													#2발생량			42,276		N㎥/일
													#3발생량			23,216		N㎥/일
#2습식탈황탑 (3만N㎥/일)			290		230			40		정상가동										10:00	4500	5200		4900	2200
												사용량	사용량 계			67,662		N㎥/일
													제1건조시설			28,833		N㎥/일
#3습식탈황탑 (5만N㎥/일)			165		820			120		정상가동										16:00	5100	5100		4700	1600
													제2건조시설			22,635		N㎥/일
													폐가스 소각		9번	0		N㎥/일
#3습식탈황탑 (2만N㎥/일)			280		120			0		정상가동										24:00	4000	4800		4100	200
															10번	0		N㎥/일
													예스코			16,194		N㎥/일
폐가스 소각 버너 가동현황 (시설용량: 524N㎥/h × 2대)											일일정비 및 점검 사항
버너 No.		소화가스 공급압력 (mmH2O)		부하상태 암페어(A)			운영사항				◎ 제2,3처리장 건식, 습식탈황시설 및 가스유량벨브 조정 점검순찰. ◎ 제2.3처리장 고온수 순환펌프 베어링, 진동상태, 메카니칼 누수 상태 점검. ◎ 제2처리장 소화조 가온, 가스 교반, 슬러지 투입용(히터믹스배관)점검. ◎ 제2.3처리장 지하갤러리 가온용 온수 배관 누수 및 고정상태 점검. ◎ 제2처리장 분뇨소화조 슬러지 순환상태 점검 및 각 배관 드레인 상태점검. ◎ 제2.3처리장 소화가스중 황화수소 농도 일일측정 및 가스밸브조절. ◎ 제2처리장 소화조 히터배관(가스교반,슬러지 공급.가온용 공급배관)점검. ◎ 제2처리장 소화슬러지 교반용 가스교반기(가스압축기) 응축수 드레인.
				냉각송풍기		가스브로워
9번		1,100		18		15
10번		1,150		18		15
기타

붙임  1. 폐가스 소각버너 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 1부.