공용급수관 진단 상담 보고서(용산22-25)
접수번호		현장민원과-25696			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						서정필	우장명	07/26
결재일자		2022.07.26
공개여부		부분공개(6)						유충현
CU********6*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2022년  07월  26일  화요일

□ 일반현황

고객접수번호	*************			******	*********************************
신청자 성명	*************			*****	*************
계량기 구경	150mm			건 물 명	청화아파트
지원면적(㎡)	142.68	준공연도	1982	건물현황	지하1/지상12층, 9개동 578세대

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ공용급수관 관로에서 누수발생여부 : 있음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.14	mg/L	0.31	NTU	mg/L	-	-

촬영위치 : 주계량기실 등

노후된 공용급수관 육안으로 확인

사진 : 따로붙임

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

ㆍ내부 부식상태 : 공용급수관이 아연도강관으로

설비되어 부식이 진행되고 있음

ㆍ부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율 :    %

ㆍ조사의견 : 공용급수관이 부식되어 교체가 필요함.

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 :주계량기 연결부 및 기계실내부 공용급수관을 확인한바 아연       도강관으로 부식이 진행되어 내식성관으로 교체 하도록 4동1101호 김한원시민님에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 수용가에서 녹물이 출수되어 아연도강관을 내식성관으로 교체 할 예정임.

따로붙임 : 공용급수관 조사표 1부,관련사진 1부.  끝.