문서번호	운영과-21745
결재일자	2022. 10. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
강재덕		조정호	10/11
			김봉철
협조
	주무관		김상헌

방류펌프장 운영매뉴얼

2022.10.

난지물재생센터

(운영과)

방류펌프장 운영매뉴얼

난지물재생센터 방류펌프장 운영매뉴얼을 작성하여 강우시 침수방지와 비상상황 발생시 신속한 대응으로 하수처리장의 기능 유지에 만전을 기여하고자 함.

□ 제원

품 명	규 격	수량	기동 방식	설치연도	내구연한	비 고
엔진펌프 (유압식,NRV)	입축사류 (양정 7m) ∮1500x370㎥/분	3대	엔진-5실린더, 4행정디젤 750rpm, 880HP	1991년	10년 (19년)	********** 토출량 22,000㎥/h
모터펌프	수중사류펌프 (양정 7m) ∮1500x370㎥/분	1대	660kW	2018년	10년	********** 토출량 22,000㎥/h
	입축사류 (양정 7m) ∮1200x115㎥/분	1대	300kW (인버터방식)	2021년		********* 토출량 6,900㎥/h

□ 운전조건

구 분	운 전 조 건		가동 펌프	비 고
무부하운전	센터	염소접촉지 수위 3.5m~3.6m 이상 또는 방류펌프장 집수정 수위 6.0m 이상	엔진펌프 3대 예열	사전준비단계
부하운전	센터	염소접촉지 수위 4.0m 이상 또는 방류펌프장 집수정 수위 7.0m 이상	엔진펌프 3대 가동	행주대교 수위 5.26m 주시
기동 종료	한강	행주대교 수위 5.0m 이하		팔당댐 방류량 7,000㎥/s 미만 주시

※ 부하운전: 유입량에 따라 회전수 가감 또는 엔진펌프 1대 정지

팔당댐 방류량 및 한강수위 지속 상승시 모터펌프 추가 가동

강화대교 조수간만차 시간과 행주대교 바닷물 도착시점 계산

팔당댐 방류량이 7,000㎥/s 미만이라도 밀물 때 수위 급상승 주의

□ 엔진펌프(A, B, C호) 운전요령

❍ 무부하운전

구 분	운 전 방 법	비 고
가동 전	① 시동공기 탱크압 확인 및 밸브 OPEN	20MPa 이상
	② 경유밸브 OPEN	시동공기밸브(15MPa) 엔진정지밸브(7MPa)
	③ 메인 공기탱크 밸브 OPEN
	④ 시동공기 압력 확인	15MPa 이상
	⑤ 엔진정지밸브 OPEN	7MPa 이상
	⑥ 엔진 운전판넬에서 메인전원S/W ON 후 셀렉타 S/W 자동
	⑦ 엔진 조작판넬에서 BALL 시험 버튼 ON	램프점등상태 확인
	⑧ 부저정지(고장해제) 버튼 눌러서 해제
가동	① START 기동 버튼	오일순환펌프 구리스펌프 가동 확인
	② 방류수 토출 밸브 확인
	③ 엔진 기동 3분 후 회전수 상승 시작
	④ 가바나 우측 상단 다이얼 우회전 확인
	⑤ 750RPM까지 상승시 셀렉타 S/W 수동
가동 후	① 경유 보조탱크 수위 확인 후 1.4m 이하일 경우 보충
	② 경유메인탱크 밸브 개방 경유이송	밸브 2개 개방
	③ LCP판넬에서 1대 운전	1.9M 도달시 정지

❍ 부하운전

구 분	운 전 방 법	비 고
가동 전	① 엔진 조작판넬에서 셀렉타S/W 자동 후 엔진 STOP 버튼	무부하운전중 엔진 정지
	② 가바나 우측 상단 다이얼 좌회전하며 엔진 RPM 하강
	③ 회전수 480RPM 도달시 자동으로 무부하운전 정지
	④ 방류 유출게이트 조작판넬에서 ALL 선택 후 CLOSE 버튼	방류 유출게이트 수문 3대 폐쇄
	⑤ 정지 후 유출게이트 수문에서 수동조작 핸들 조작 → 자중으로 수문 완전 밀폐(100%)
	⑥ 엔진과 펌프 클러치 연결
	⑦ 엔진 조작판넬에서 메인전원S/W 10초간 OFF 후 다시 ON	셀렉타S/W 자동 확인
	⑧ 엔진 조작판넬에서 BALL 시험버튼 ON	램프점등상태 확인
	⑨ 부정정지(고장해제) 버튼 눌러서 해제
가동	① START 기동 버튼(오일순환펌프, 구리스펌프 가동확인)	방류수 토출밸브 확인
	② 엔진 회전수 상승 및 가바나 다이얼 우회전 확인
	③ MCC실에서 냉각수 펌프 가동	각 1대씩 가동
	④ MCC실에서 온수순환 펌프 가동
	⑤ MCC실에서 쿨링타워 가동
	⑥ 자켓수 온도 80℃ 이하 유지
	⑦ 엔진 1차 냉각수 배관 수도 타코메타 회전 확인
가동 후	① 냉각수, 온수탱크 수위 4m 이상 유지 집수정 수위 6.5~7m 수시 확인	수위저하시 수도 공급
	② 집수정 수위 저하시 엔진 회전수 가감 → 셀렉타S/W 수동 후 가바나 우측 상단 다이얼 조작

❍ 엔진펌프 정지

구 분	운 전 방 법	비 고
정지	① 엔진 조작판넬에서 셀렉타S/W 자동 후 엔진 STOP 버튼
	② 엔진 완전 정지 후 엔진과 펌프 클러치 해제	무부하운전 정지시 불필요
	③ 경유투입 밸브 CLOSE
	④ 엔진 정지 공기밸브 CLOSE
	⑤ 메인 공기탱크 밸브 CLOSE	밸브 2개 모두
	⑥ MCC실에서 냉각수 펌프 OFF	무부하운전 정지시 불필요
	⑦ MCC실에서 온수순환 펌프 OFF
	⑧ MCC실에서 쿨링타워 OFF
	⑨ 방류 유출게이트 개방 ALL OPEN

❍ 한전 전원 정전시 발전기 가동 순서

구 분	운 전 방 법	비 고
가동	① 한전 전기 공급용 주차단기 CLOSE	탈수기동 위치
	② 발전기 운전반 START
	③ 발전기 운전반 CLOSE
	④ 방류펌프동 공급 전원 S/W ON	판넬 안 위치
	⑤ ATS 판넬 GEN ON	붉은색 점등 확인
		정지시 작동 불필요
	⑥ 냉각수 펌프 ON	10초 간격으로 실시
	⑦ 온수순환 펌프 ON
	⑧ 쿨링타워 ON

※ 발전기 정지시 가동 순서의 역순으로 진행

□ 모터펌프 운전요령

❍ 660KW 모터펌프(D호)

구 분	운 전 방 법	비 고
가동 전	① 셀렉타 S/W PANEL OR MANU 확인
가동	② VCB CT PANEL에서 PULL TURN ON
	③ NRV 상승 확인
	④ 밸브 현장 조작판넬 NRV 밸브 OPEN
	⑤ 기동 셀렉타 S/W ON
정지	⑥ 가동 순서의 역순으로 진행

❍ 300KW 모터펌프(E호)

구 분	운 전 방 법	비 고
가동 전	① 모든 셀렉타 S/W는 PANEL OR MANU 확인
가동	② 고압 배전반 PULL TURN S/W 버튼 ON
	③ 저압 배전반 PULL TURN S/W 버튼 ON
	④ 방류펌프 현장 제어반에서 토출밸브 ON	개도율 100% OPEN 확인
	⑤ 방류펌프 현장 제어반 방류펌프 ON	인버터 주파수 60㎐ 확인
정지	⑥ 가동 순서의 역순으로 진행

붙임 1. 방류펌프장 설비 사진 1부

2. 방류펌프장 펌프류 작동 방법 사진 1부.  끝.