점검결과 지적사항 내역

□ 별내선

위 치		점검항목	점검결과 및 지적사항	점검자
기계	공조기계실2	- 덕트 보온	- 덕트 보온재 파손	김태영
전기	대합실	분전반	매입분전반 전선관 이물질 유입 및 전선피복 보호용 커버 미설치	조은미
송변전/ 전차선	1-1구간	BN1 변전소	전력케이블 PIT내 전력케이블 포설상태 점검결과 적정	박종석
	1-2구간	파스콘 트로프	파스콘 트로프 배치설치에 따른 비닐 보양 미흡	강창진
정보 통신	BN1정거장	단자함 취부상태	전기실 통신 단자함(25P)취부 상태 불량	최정훈
	본선터널	누설동축케이블 포설상태	케이블 설치 상태 불량	김태연
신호	모란차량 기지	안전	신호설비 공사 중 맨홀 작업 시 이동식 안전설비 미설치	강신영
	BN5	안전	헌치부 콘크리트 깨기 작업 시 방진복 미착용