아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방용수 시설물 점검시 수질사고 예방을 위한 협조 요청(이첩)

1. 상수도사업본부 배수과-25890(2022.10.27.)호 「소방용수 시설물 점검시 수질사고

예방을 위한 협조 요청」관련입니다.

2. 소방용수 시설물 점검시 밸브의 급격한 조작 등으로 인한 혼탁수 민원이 발생함에 따라 수질사고 발생 주요 원인 및 유의사항을 아래와 같이 안내하오니 해당 사항을 숙지하시어 혼탁수 발생에 따른 시민 불편이 발생하지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 수질사고 주요 원인

1) 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 폐쇄하지 않아 정체수가 상수도 본관으로 역류

2) 급격한 밸브 조작으로 상수도관 내의 흐름을 불안정하게 바꿔 혼탁수 발생

나. 소화전 밸브 개·폐 순서

소화전 개방 시	⇨	소화전 폐쇄 시	⇨	철수전 확인 작업
① 소화전용 밸브 우선 개방 ② 분기된 제수밸브 개방 ※ 깨끗한 물이 나올때까지 개방		① 분기된 제수밸브 우선 폐쇄 ② 소화전용 밸브 폐쇄		분기된 제수밸브 및 소화전용 밸브가 완전 폐쇄 상태인지 확인

※ 밸브 개·폐 작업은 최대한 서서히 조작

붙임  소방용수 점검시 유의사항 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 신정119안전센터장, 신월119안전센터장, 목동119안전센터장, 신트리119안전센터장
담당자	강광표		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	10/27
임영진
협조자
시행	재난관리과-24660	(	2022.10.27	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8643	/전송	02-2187-8321	/	yeskp@seoul.go.kr	/	부분공개(5)