문서번호	도로시설과-28413
결재일자	2022. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로기전팀장	도로시설과장
김경일		신용휴	11/03
			고영준
협조

『2030 도로터널 방재시설 강화기준 검토용역』

준 공 기 한  연 장  검 토  보 고

2022. 11.

	안전총괄실 (도로시설과)

『2030 도로터널 방재시설 강화기준 검토용역』

준 공 기 한  연 장  검 토  보 고

도로시설과장 :고영준☎2133-1650 도로기전팀장 : 신용휴☎1671 담당 :김경일☎1677

2차 전문가 자문의견 및 통합관리소 운영인력에 대하여 추가 과업으로 방재시설 기준을 강화하고자 함.

Ⅰ		용 역 개 요

○ 과 업 명 : 2030 도로터널 방재시설 강화기준 검토용역

○ 용역기간 : 착수일부터 12개월('21.11.19. ~ '22.11.18.)

○ 용 역 사 : 유원컨설턴트(주) 외 3개사

(신우디앤시, 선인기술단, 동일기술공사)

○ 계약금액 : *********

○ 과업내용

- 대심도·장대 도로터널의 스마트 안전망 구축을 위한 강화된 방재기준 마련

- AI, IoT, AR 등 신기술을 활용한 미래형 첨단 관제시스템 구상

- 도로터널 방재시설 성능진단(안전점검) 시행방안 구체화

- 운영터널 및 지하차도의 노후 전력설비 개선(50개소) 등

Ⅱ		추 진 경 과

□ 추 진 경 과

○ ’21.11.18. : 용역계약 및 착수

○ ’21.12.21. : 착수보고회 개최

○ ’22. 4.11. ~  4.15. : 1차 자문회의 실시(서면검토)

○ ’22.10. 6. ~ 10.13. : 2차 중간보고 및 자문회의 실시(서면검토)

Ⅲ		2차 자문의견 검토

□ 자문내용

○ 자문위원 : 류지오(기계)

○ 자문의견 : 남산 1·2·3호, 구룡, 홍지문, 정릉터널 등 반횡류 방식의 터널에 대한 제연운전계획 확인필요

▶ 당 터널은 반횡류 배기방식에 의한 제연을 수행하는 터널로 화재시 화재위치에 따른 제연 구역설정 및 제연팬 운영(급기 또는 배연)계획을 검토하고 타당성 여부를 평가하기 바람.

▶ 일반적으로 반횡류 배기방식이 적용된 터널에서는 화재로 인한 배연운전시 배기팬에 근접한 배기포트의 풍량이 증대하고 배기팬에서 먼 지점의 배기포트의 배연풍량이 감소할 우려가 있기 때문에 배기포트별 배연풍량을 균일하게 할 수 있도록 포트의 개도 조정이 요구 당 터널들에 대한 배기 풍량의 균일성을 유지하기 위한 조치가 적용되었는지 검토하고 그렇지 못하다면 이에 대한 검토가 반드시 필요한 것으로 판단 됨.

□ 관련 지침

○ 도로터널 방재·환기시설 설치 및 관리지침(국토교통부 예규 제336호, 2021.12.2.)

제2편 : 환기편

4.4 (반)횡류식 환기시스템의 설계

4.4.2. 균일 급·배기 방식

(5) 급배기구에서 균일풍량이 급기 또는 배기될 수 있도록 시뮬레이션을 통한 배기구 또는 급기의 개도율을 검토하여야 한다.

□ 검토 결과

○ 시설현황

시 설 명		남산1호	남산2호	남산3호	홍지문	정릉	구룡
제연 방식	상행	****	**** ******	****	****	****	***
	하행	***		****	****	****	****
*****		************* *************	*********	*********	********	*********	*********

○ 상기 터널은 준공 후 ********* 경과된 터널로 (반)횡류식 배기구의 제연성능 확보를 위한 현황 조사 및 균일배기검증 방법 검토 필요

Ⅳ		통합관리소 인력 운영 과업 검토

□ 과업 내용

○ 도로터널 통합관리소 운영·관리 기본계획 검토

- 도로터널 통합관리소 관리체계 현황 및 문제점 분석, 국내·외 사례조사 및 개선방안 검토

- 서울형 통합관리소 구성 및 운영시스템 기본 모델 개발

- 도로터널 통합관리소 운영·관리 기본계획****************을 토대로 통합관리소 설치기준, 조직구성 및 인력기준 검토 및 보완

□ 추가 검토 대상

○ ’22.6.29. : 지하차도 침수대비 관리실태 점검결과에 따른 조치계획

- 순찰점검반 : ***** 도로터널 개소당 점검반 편성

*************************************

○ ’22.8. 3. : 도로사업소, 공단 터널 및 지하차도 방재시설 안전점검 개선 방안

- 인력 부족 해소 및 전문성 강화를 위한 전문업체 점검 확대

□ 검토 결과

○ 용역 과업 수행 중 수립된 도로터널 관리계획을 포함하여 통합관리소 운영·관리 기본계획 검토가 필요

Ⅴ		용역 계약기간 연장

□ 추가 과업 대상

○ (반)횡류식 배기구 현황 조사 및 균일배기검증 방안 검토

- **********************************************

○ 도로터널 통합관리소 운영·관리 기본계획 검토 중 추가 내역

- ’22.6.29. : 지하차도 침수대비 관리실태 점검결과에 따른 조치계획

- ’22.8. 3. : 도로사업소, 공단 터널 및 지하차도 방재시설 안전점검 개선 방안

□ 계약기간 연장

구 분	변경 전	변경 후	비 고
계약기간	***********************	***********************	******
계약금액	*********	*********	****

□ 계약기간 연장 사유

○ 2차 자문회의시 도출된 전문가 자문의견 검토와 용역 중 수립된 도로터널 관리계획을 성과물에 반영하는 과업기간 연장(35일) 필요

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 귀책사유가 용역사 책임에 속하지 않으므로 지체상금 미부과

Ⅵ		행 정 사 항

○ 용역 준공기간 연장 의뢰 (도로시설과 ⇒ 재무과)

○ 용역사 추가 과업 수행 및 용역 성과물 반영

붙임 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. (변경)과업내용서 1부.  끝.