	영 등 포 소 방 서
수신	서울특별시장(공공주택과장)
(경유)
제목	(수정) 공공주택건설 사업계획변경에 따른 소방협의 회신[서울대방]

1. 공공주택과-3473(2022.11.11.)호 『공공주택건설 사업계획변경(안) 재협의(서울대방)』와 관련입니다.

2. ********에서 시행하는 아래 사업과 관련하여, 관련 서류 및 소방시설 설계도면을 검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로 동의하오니 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조제1항, 동법 시행령 제15조에 의거 적합하게 설치토록 지도하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

1) 사 업 명 : **************

2) 사업주체 : ********

3) 위    치 : 서울특별시 영등포구 ***********

4) 규    모 : *******************************

5) 주 용 도 : 공동주택

6) 종    별 : 신축****************************************

나. 검토결과 : 붙임참조  ※ 붙임문서 오기 수정

다. 동의조건

1) 고가사다리차가 모든 소방자동차 전용구역 통행이 가능하도록 하고, 부서 및 사다리 전개 시 시설물 또는 주변 환경으로 인해 장애를 받지 않을 것

2) 세대 현관에 중문을 설치하는 경우 자동화재탐지설비 감지기 및 스프링클러설비 헤드를 추가 설치할 것

3) 지하층 연결통로 미서기(슬라이딩) 문은 화재 또는 정전 시 자동 및 수동으로 개방되는 구조일 것

4) 공사 중에는 간이소화장치를 설치하되, 수원은 20분 이상의 소화수를 공급할 수 있는 양을 확보해야 하며, 소화수의 방수압력은 최소 0.1㎫ 이상, 방수량은 65L/min이상일 것(대형소화기로 대체 불가)

3. 협조사항

가. 건축물 시공 시 소방차(특수차) 진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방시설의 세부 설치기준에 관한 사항은 소방시설공사 착공 및 완공신고 시 현장을 방문하여 재확인 할 수 있습니다.

나. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 안내 바랍니다.

다. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
지도관	이용우		예방팀장	김승종		예방과장	11/14
김금숙
협조자
시행	예방과-34200	(	2022.11.14	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7075	/전송	02-2187-8192	/	mpman88@seoul.go.kr	/	부분공개(6)