지침 비정상 현장조사 결과 보고서

주무관		요금관리1팀장	요금과장		결재
이재욱		代이재욱	11/29
			김광식
협 조

관내 ***************수전의 이상 수도계량기 관련 현장조사

한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

보고일시: 2022. 11. 29.

보 고 자: 주무관 이 재 욱

□ 수전내역

고객번호	주소	성명	업종	전월 지침	당월 지침	당월 검침량	전월 사용량	전년 사용량	비고
*********	************ ***********	***	**	****	****	****	**	**	******** ****

□ 현장조사 내용

<301호 사용량분석>

○ 최근 1년 간('21.8월 ~ '22.6월) 2개월 평균사용량 59.33㎥

※ `22.8.1 정례검침시 문잠김으로 인정조정

※ `22.6.24 만기교체(철거지침 2428㎥, 설치 2㎥)

○ 누수, 급수인구 변동 등 사용량 증가사유는 발견하기 어려움

○ 정례검침일('22.9.29.) 지침 1086㎥, `22.11.29지침 1135㎥ 2개월 사용량 49㎥

<주계량기분석>

구분	`22.6월	`22.8월	`22.10월	`22.12월	비고
주계량기(1)	90	90	86	84
1층	7	9	6	7
201	19	19	19	17
202	12	11	10	11
3층	52	52(인정)	고지량 52 검침량1052	49	8~12납기 인정조정
세대합(2)	90	91	87	84
주계(1)-세대(2)	0	-1	-1	0

※ `22.8.1 정례검침시 문잠김으로 인정조정

□ 조사자 의견

○ `22.8월납기 인정조정 후, 10납기 검침시 1086㎥로 자체량 1052㎥로 계측되었으나      주계량기량이 87㎥로, 3층 계측량 1052㎥는 주계량기 량(87㎥)을 비정상적으로          초과하여 과다 계측된 량임

22.9.29.검침	22.11.29검침
지침: 1086	지침:1135

○ `22.12월납기 검침량은 주계량기 84㎥, 세대계량기 합 84㎥, 3층 계측량 49㎥로

전년동기량 58㎥에서 크게벗어니지 않음

○ 주계량기 및 세대계량기 량을 분석한 결과, `22.10납기 계측량량 1052㎥는 건물내       유입되는 총량을 계측하는 주계량기 량을 크게 벗어나는 것으로, 이는 수도 계량기가      기계적 결함에의한 과도하게 회전한 것에 따른 것으로 판단며

○ 문잠김으로 인정조정한 `22.8월 및 계량기 이상으로 인정조정한 10월 납기는 주계량기      차인량 등을 고려하여 조정하였으므로 종결처리

○ 12월 납기는 주계량기 차인량을 고려하여 49㎥조정하고 수도계량기는 교체 하고자       합니다.  끝.