문서번호	급수운영과-36000
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
조은성	최용진	12/05
		이승완

급수협의 보고(도봉동)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

급수운영과

	명에 의거 담당업무 수행 중 도봉구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 업무협의 요청이 있어 현장 조사후 아래와 같이 복명합니다.
2022. 12. 05.
복명자 :지방시설주사보 성명 : 조은성

□ 건축허가 신청현황

○ 위     치 : *******************

○ 건 축 주 : ********

○ 규     모 : 지하1층,지상9층, 연면적 2,757.35㎡

○ 용     도 : 공동주택 및 오피스텔 및 근린생활시설

※ 관련근거 : ***************************

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : 월계배수지

- 평균표고 : 31m

- 수    압 : 2.9㎏/㎠

○ 주변 관로현황 : 2005/DCIP/100㎜

○ 급수가능 여부 : 4층까지 순직결급수 가능

○ 공사개요(예정) : D100/80㎜ 분기

※ 구경산출【급수공사 업무 지침】

◇ 근린생활시설 / 일반용 : 20mm

- 228.49㎡×30ℓ÷7hr÷1,000 = 0.979㎥/hr

0.857㎥/hr(Ø15㎜) < 신축건물 0.979㎥/hr <  2.437㎥/hr(Ø20㎜)

◇ 오피스텔 / 일반용 : 20mm

- 507.91㎡×30ℓ÷7hr÷1,000 = 2.176㎥/hr

0.857㎥/hr(Ø15㎜) < 신축건물 2.176㎥/hr <  2.437㎥/hr(Ø20㎜)

◇ 공동주택 / 가정용 : 50mm

11~22세대(Ø40㎜) < 신축건물 24세대 <  23~99세대(Ø50㎜)

□ 조치의견

○ 상기 건축(예정) 지역은 4층까지 직결급수 가능하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의조건을 이행하도록 도봉구청 건축과에 통보하고자 합니다.

○ 또한, 건축주에게 허가단계에서 누수사고예방 안내문을 배포하여 누수사고를 미연에

방지하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.