오존주입시설 일, 주간 점검대장(22.11.28 ~ 22.12.04)

결재	주무관	정수과장
	황원재	12/12
		정충구

점검 목록				점 검 내 용	1정수장	2정수장
오존발생기실	산소유입압력			· 정상여부(0.3~0.5 MPa)	********	********
	이슬점 감지기 2대			· 이슬점 온도확인(운전조건: -60 ℃이하) · 샘플링 산소량 점검(2 L/min)	************ ************	************* *************
	밸브 열림 상태 필터 통과압력(수분제거기)			· 열림상태 · 필터 통과후 압력(0.65 Mpa) 확인	*** *********	*** *********
	오존발생기 공급산소압력			· 정상여부(0.12 MPa), 압력저하시 알람발생	*********	*********
	오존유량계			· 작동상태	*********	*********
	질소 공급밸브 열림 확인			· 정상여부	***	**
	오존발생기 3대, PLC 제어반			· PLC 화면 및 오존발생기 화면에서 알람 내용 확인후 경보원인 제거, 리셋트 후 재가동(NO선택은 선택으로) · 목표생산량 도달 확인 후 현장이동	****	*****
	오존 주입제어밸브 유량계, 압력계 배관 누설여부			· 오존발생기 유출후 배관압력(0.1Mpa) · 오존주입 제어밸브 압력(0.4~0.5Mpa) · 오존주입 유량계 · 오존주입밸브 열림 · 인젝터 밸브 및 진공압(0~25cmHg)	**	**
	누출오존 감지기 3대			· 에러 및 정상작동여부	**	**
과수투입장치		정량 펌프 4대	· 정상작동(진동, 소음상태 점검) (이상 발생시 시설과 의뢰 점검)		**	**

점검 목록		점 검 내 용	1정수장		2정수장
질소 공급 장치	공기압축기 2대	· A,B호기 운전압력 (0.7 Mpa) (3,000시간 가동후 시설과 의뢰 점검) · 자동 드레인밸브 ON/OFF 설정 (ON 6초, OFF 5분)	*	******	*	******* **************
			*	******	*	*** **************
	에프터 쿨러(공냉식) (1차냉각설비 수분제거)	· A,B 호기 가동상태 토출온도 (max 35 ℃)	********		********
	공기필터	· 차압 (0.05 Mpa) 발생 여부	**		**
	냉동식 건조기 2대	· A,B호기 가동상태, 압력 및 온도 냉매 압력점검 및 온도점검 (8,000시간 가동후 시설과 의뢰 점검)	*	**	*	** **************
			*	**	*	** **************
	공기 저장탱크	· 질소압력 0.5 Mpa이상 유무확인 · 부족시 수동 충압	*******		*******
	흡착식 건조기 2대	· A,B호기 가동상태, 흡착제 점검 기기전면에 카트리지 교환램프 (적색) 유무	********		********
	공기량 조절자동밸브, 공기유량계, 압력계	· 질소압력 0.5 Mpa이상, · 질소유량 산소량의 4~6 %	******		******
배오존파괴기	배오존 파괴기 2대	· 히터운전온도 20~50 ℃ · 배오존농도 0.1 ppm 이상시 촉매교체	*	** *****	*	*** *****
			*	*** ***	*	** *****
	배오존 밸브	· 작동 및 개방여부	***		**
	배오존 브로워 2대	· 작동상태, 베어링 이상유무 (이상 발생시 시설과 의뢰 점검) · 히터 과온도 70 ℃ 시스템 정지, 저온도 20 ℃ 시스템 정지	********		********
	누출오존 감지기 2대	· 에러 및 정상작동여부	**		**
	배오존 농도계 1대	· 모터, 기어부속품 작동 및 UV램프 이상유무	************		**
인젝터실	인젝터 밸브 3대	· 정상작동(나사풀림, 솔레노이드밸브열림 등)	*******		**********
	모티브(가압수)펌프 4대	· 펌프의 진동, 소음상태 점검 (이상 발생시 시설과 의뢰 점검)	*******		**********
용해주관 접촉조	냉각수 펌프 3대	· 펌프의 진동, 소음상태 점검 (이상 발생시 시설과 의뢰 점검)	*******		*******
	생산오존 농도계 3대	· 모터, 기어부속품 작동 및 UV램프 이상유무	******		******
	누출오존 감지기 2대	· 에러 및 정상작동여부	**		**
	용존오존 농도계 7대	· 모터, 기어부속품 작동 및 UV램프 이상유무 · 농도계 응축수제거(1회/일, 7개소)	***********		**

1정수장 특이사항	******************************** ************************************************************ ********************** ************************************ ***************************
2정수장 특이사항	******************************** ************************************************************ **********************

붙임 : 1,2오존(11.28 ~ 12.04) 1부.  끝.