문서번호	시설관리과-27765
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
최경서		신근호	12/12
			강호광
협 조
	주무관			문강수
	주무관			권혁주
	주무관			안세기

2023년 설날 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

2022. 12.

상수도사업본부

( 시설관리과 )

2023년 설날 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

시설부장 : 강호광☎3146-1501 시설관리과장 : 신근호☎1530 담당 : 최경서☎1532

설 연휴 기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위하여 상수도 시설물에 대한 안전점검을 실시하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ「2023년 설 종합대책」수립 계획 알림(기획담당관-37776, ’22.12.06.)

ㅇ 2023년 설 대비 상수도 분야 종합대책 관련 제출 요청(기획예산과-29671, ’22.12.07.)

□ 점검개요

ㅇ 점검대상

배수지			아리수올림터		노출 상수도관
계	지역	1~3차	가압장	증압장	지하철	현수관로	공동구
***** *******	**	**	****	*****	***** ****	**** ****	*** *****

ㅇ 점검기간 : ’22.12.19.(월)~’23.1.6.(금) - 15일간

ㅇ 점검내용

- 배수지 방충망 설치 및 규정 준수 여부(1·2차 출입구, 창문, 환기구, 환풍기 등)

- 배수지 구조물 및 주변 축대, 옹벽, 담장 등 침하, 균열, 변형 발생 여부

- 배수지·아리수올림터 부대시설(안전휀스, 배수로 등) 훼손 여부 확인

- 노출 상수관의 누수, 보온재 탈락, 지지대 및 매달기(와이어) 상태

- 기전 설비 작동 및 관리상태(배수펌프 작동, 케이블 누전 위험 등)

- 시설물 점검통로, 안전난간 설치 여부, 안전 표지 설치 상태

ㅇ 점검방법 : 점검표에 따라 육안점검

ㅇ 점검주체 구성 시행

- 사업소 자체점검

· 대 상 :**************************************************

· 사업소별 자체 점검계획 수립 후 실시

- 합동점검(본부, 사업소)

· 점검대상 : ***********************************************************

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
지역 배수지	31	2	5	3	2	4	6	7	2
지하철 (작업구)	10	5	-	-	3	1	-	-	1
특고압	8	2	1	-	-	-	2	3	-

· 합동점검 추진 일정

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검 일자	****** *****	****** *****	*****	****** *****	****** *****	**** ***	**** ***	***

* 특고압 수전 아리수 올림터 점검 일정은 별도 협의

- 점검반 구성

· 본 부 ┎ **********************************

┗ ******************************

· 사업소 : 시설물 및 순찰담당 주무관(배수지, 올림터)

□ 점검 시 조치사항

ㅇ 경미한 사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업 지시하여 즉시 보수 (배수로 파손, 난간 및 울타리 훼손, 전기 배선 노출로 인한 감전 위험 사항 등)

ㅇ 보수에 장기간 소요되는 사항은 안전사고 등 피해가 없도록 응급조치 후 계획을 수립하여 보수하고, 보수 완료 시까지 주기적인 점검 시행 (구조물 균열, 콘크리트 박락 등)

□ 행정 사항

ㅇ 사업소별 추진계획을 수립하여 점검을 시행하고 점검 결과는 시설관리과에서 수합하여 2023.1.9.(월)까지 본부 제출

ㅇ 본부 주관부서는 사업소별 점검 결과를 수합하여 2023.1.10.(화)까지 기획예산과에 제출

붙임 : 1. 점검결과 제출양식 1부.

2. 안전 점검표 1부. 끝.