문서번호	시설개선과-27354
결재일자	2022. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
안영찬		황인정	12/14
			이균형
협조
	주무관		손주섭

잠실종합운동장 12월 소방시설 외관점검 결과보고

2022. 12. 14.(수)

서울특별시체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실종합운동장 12월 소방시설 외관점검 결과보고

『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제39조』에 의거 소방시설에 대한 외관점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		관련근거

□ 2022년 12월 소방시설 외관점검 계획

ㅇ 시설개선과-27238(2022.12.12.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간: 2022.12.12.~12.14.

□ 점 검 자: 손주섭 외 5명

□ 점검대상: 잠실주경기장,실내체육관,제1·2수영장

Ⅲ		점검결과

□ 문제점

ㅇ 주경기장: 유도등 및 비상조명등 케이블 박리로 부점등 1개소

ㅇ 실내체육관: 수동식 소화기 충압불량 1개소

ㅇ 제1·2수영장: 옥내소화전 함내 관창 미비치 1개소

□ 검토의견

ㅇ 위 적출된 사항을 현장 즉시 조치 함.

Ⅳ		조치 및 향후 계획

□ 적출된 사항은 경미한 사항으로 방재실 직원 현장 조치

ㅇ 소화기 및 옥내소화전 관창 등 교체

□ 소방시설물에 대하여 지속적인 일상점검 실시.

붙임: 소방대상물별 외관점검 결과 각 1부. 끝.