문서번호	정수과-23151
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
장호		하은경	12/16
			代정종철
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수시설과장			최병희
	원수관리과장			노지문

＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂

아리수정수센터운영일보

(2022. 12. 15)

강북아리수정수센터

(정수과)

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

2022년 12월 15일 (목)  눈

구 분	총원	근 무 자		공공안전관
		정 수 장	취수장	정수장	취수장
주 간	11명	[팀 명 : A 팀] ◼책임자 : 전 철 호 이승술,이문석,김종갑,이장수,나성준,임기홍	엄희락 김창용	정인섭	임영안
야 간	12명	[팀 명 : D 팀] ◼책임자 : 장 호 안지훈,임재홍,임기홍,이명훈,조성국,이건협	안병용 김지영	조성용 신운호	고대형

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취 수 량								송수량		유효율 (%)		수 위(m, 07:00)				배출수처리장
강북		구의		뚝도		계						공릉		북악
765,700		93,610		96,900		956,210		756,280		98.8		6.07		7.55		케익량: 133ton 방류량: 2,170㎥/일
송 수 량(배수지 유입량)
지금 (남양주)	별내 (남양주)		구리		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)		북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월곡 (CB-5)		월계 (BB-1)	합계
26,084	20,276		28,160		1,703		189,260		169,740		155,700		68,400		104,528	763,851

□ 수질현황

(단위 : NTU,ppm)

구 분	탁도	pH (취수장)	알카리도	수온	NH3-N (취수장)	잔류염소	TOC (취수장)	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오즈민
원 수	2.18	8.07	50.7	5.1	0.04	0.13	1.26	-	-	-
정 수	0.05	7.31	-	5.3	-	0.48	-	20	-	-

□ 정수약품 투입현황

(단위 : ppm)

응집제 (PAC)		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		과산화수소
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
9.30	9.00	0.74	0.74	-	-	0.65	0.67	-	-	2.06	2.05	0.56	0.58	-		0.261

□ 당직사항

연 동	물연구원				영등포아리수 정수센터				연 동			취수장 정문			정수장 정문
	시간		성명		시간		성명					시간	성명		시간		성명
본 부	23:04		장도일			23:05	조용우		소 내			23:06	정찬우		23:07		조성용
	05:04		박재완			05:05	박한규					05:06	고대형		05:07		신운호
지시 사항	※ 주 간 ○ ○										※ 야 간 ○ 화재예방 및 순찰강화 ○ 출입자 통제
차량운행 입고확인	번호			아이오닉Q 37러7920				SM3 31머0464		스타렉스 72누2549				봉고3 EV 86오2572		이-마이티 92서9977
	시간	(09:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
		(18:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
특기사항

따로붙임 : 정수생산시설 운영 및 점검일지  1부.  끝.