문서번호	관리단속과-31413
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	관리단속과장
추연청		장인숙	12/16
			권순구
협조

청사 정문 투광등기구 및

염화칼슘 상차대 가로등 보수 계획

2022.  12.

관리단속과

청사 정문 투광등기구 및 염화칼슘 상차대 가로등 보수 계획

사업소 청사 전기 안전점검 시 정문 투광등기구가 절연 불량으로 누전위험이 있으며, 염화칼슘 상차대 가로등이 단선으로 부점등 되어 신속하게 보수하여 청사 안전 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 『동부도로사업소 절연저항 측정』후반기 점검 시 (2022. 10. 16)
투광등기구 절연저하 불량 확인(0 MΩ)
※ 누전차단기 설치시 절연저항이 5 MΩ 이상이어야 함 (전기기술기준 제45조)
□ 『전기설비 점검결과 기록표』 전기안전관리대형 위탁 용역업체 점검(2022. 11. 16)

투광기등기구 절연불량(0 MΩ 보수요망)

Ⅱ		보수대상

□ 정문 투광등 기구

○ 절연저항 불량으로 투광등기구(LED) 및 선로 교체

□ 염화칼슘 상차대 가로등

투광등기구	가로등 케이블 및 전선관 교체

○ 단선으로 케이블 및 전선관 60m 교체

○ 스위치박스 및 스위치 설치(1개소)

□ 현황사진

Ⅲ		조치계획

□ 조치방법 : 전기공사업 전문업체 견적의뢰하여 시행

□ 공사업체 : *****************

*********************************

□ 보수기간 : 2022. 12. 21. ~ 22.

□ 소요예산 : ******************

□ 대금지급방법 : 채주 계좌로 입금이체 후 조치

□ 예산과목 : 도로관리(6개 도로사업소), 사업소환경개선, 도로사업소

사무환경 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 1. 산출기초조사서 1부. 1부.

2. 견적서(타견적 포함) 1부.

3. 전기공사업 등록증 1부.  끝.