문서번호	정수과-23150
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		하은경	12/16
			代정종철
협 조

2022년 여과사 입도분포  조사 결과 보고

2022. 12.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

여과사 입도분석 결과 보고

여과지의 여과사 입도 분포를 조사하여 여과지 운영 및 유지관리에 기초자료로 활용함으로써 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				조사 현황

여과지 현황

구 분	시설현황	구 분	시설현황
여과방식	정속여과	여과사층 두께	110cm
규 격	W4.0×L16.8×2Bed	자갈층 두께	10cm
지 수	56지	유효경	0.9±0.1 mm
여재구성	단일 모래여재	역세척 스퀀스	공기 3분, 물+공기 5분, 물 6분

조사 진행

○ 대    상 : 전계열 총 56지 중 12지(각 계열별 3지)

○ 조사 인원 : 이종관, 송예지, 고영훈, 하유미

○ 조사항목

- 입도분석 : 계열별 대표지 선정, 좌우면 전층 채취 후 입도분석

○ 입도분석 방법(붙임1 참조)

- 여과지 여재 최적 관리기준 수립(기술진단과-4518 2017.6.29. )

Ⅱ				조사 결과

입도분석

항목	기준	1-2좌	1-2우	1-10좌	1-10우	1-13좌	1-13우
D60		1.34	1.45	1.44	1.42	1.44	1.30
유효경(D10)	0.9±0.1mm	0.93	0.99	0.99	0.95	0.98	0.92
균등계수	1.6 이하	1.44	1.46	1.46	1.49	1.47	1.42
최대경(D99)	2.0mm 이하	1.95	1.98	1.97	1.98	1.95	1.89
최소경(D1)	0.3mm 이상	0.77	0.85	0.86	0.77	1.02	0.84
항목	기준	2-5좌	2-5우	2-10좌	2-10우	2-13좌	2-13우
D60		1.33	1.41	1.31	1.32	1.34	1.32
유효경(D10)	0.9±0.1mm	0.93	0.96	0.92	0.92	0.94	0.93
균등계수	1.6 이하	1.44	1.47	1.42	1.43	1.44	1.43
최대경(D99)	2.0mm 이하	1.93	1.95	1.90	1.88	1.92	1.96
최소경(D1)	0.3mm 이상	0.77	0.85	0.84	0.84	0.80	0.84
항목	기준	3-2 좌	3-2우	3-10좌	3-10우	3-13좌	3-13우
D60		1.44	1.33	1.37	1.26	1.36	1.38
유효경(D10)	0.9±0.1mm	0.96	0.92	0.93	0.91	0.93	0.93
균등계수	1.6 이하	1.50	1.44	1.47	1.39	1.47	1.48
최대경(D99)	2.0mm 이하	1.99	1.97	1.96	1.94	1.96	1.96
최소경(D1)	0.3mm 이상	0.85	0.79	0.78	0.84	0.78	0.77
항목	기준	4-2좌	4-2우	4-10좌	4-10우	4-12좌	4-12우
D60		1.44	1.23	1.39	1.46	1.26	1.26
유효경(D10)	0.9±0.1mm	0.97	0.89	0.95	0.96	0.91	0.91
균등계수	1.6 이하	1.49	1.37	1.47	1.52	1.38	1.39
최대경(D99)	2.0mm 이하	1.98	1.94	1.95	1.98	1.89	1.90
최소경(D1)	0.3mm 이상	0.85	0.74	0.82	0.86	0.84	0.84

유효경 평균 0.94mm(0.89~0.99), 최대경 1.99mm, 최소경 0.74mm로 기준내 적합함.