문서번호	급수운영과-36766
결재일자	2022. 12. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
조은성	代박상권	12/19
		이승완

급수협의 보고(쌍문동)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

급수운영과

	명에 의거 담당업무 수행 중 도봉구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 업무협의 요청이 있어 현장 조사후 아래와 같이 복명합니다.
2022. 12. 19.
복명자 :지방시설주사보 성명 : 조은성

□ 건축허가 신청현황

○ 위     치 : *********************

○ 건 축 주 : ***

○ 규     모 : 지하1층/지상3층, 연면적 177.10㎡

○ 용     도 : 단독주택

※ 관련근거 : ***************************

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : 월계배수지

- 평균표고 : 61m

- 수    압 : 2.1㎏/㎠

○ 주변 관로현황 : 2004/DCIP/150㎜

○ 급수가능 여부 : 3층까지 순직결급수 가능

○ 공사개요(예정) : D100/20㎜ 분기

※ 구경산출【급수공사 업무 지침】

◇ 단지형다세대 / 가정용 : 15mm

신축건물 1세대 = 1세대(Ø15㎜)

□ 조치의견

○ 상기 건축(예정) 지역은 3층까지 직결급수 가능하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의조건을 이행하도록 도봉구청 건축과에 통보하고자 합니다.

○ 또한, 건축주에게 허가단계에서 누수사고예방 안내문을 배포하여 누수사고를 미연에

방지하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.