<별지 제88호 서식>

(최종)하자검사조서[2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차)]

문서번호	기전과-29490
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	기전과장
	오태환	12/21
		代김흥식

공사명			2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차)
계약자			상 호				********											성 명					***
계약금액			***********************
계약일자			*************									준공일자									*************
하자담보 책임기간			*****************************
하자검사			2022. 12. 06.									검사결과								이상없음
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제70조 및「같은법」시행규칙 제69조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 하였음
2022년 12월 20일
	검사자		국	기전				과		공업 6급			직급		성명				호정오			호정오
	검사자		국	기전				과		공업 7급			직급		성명				오태환			오태환

하자검사 점검내용

▢ 작업현황

- 강서구 화곡본동시장 앞(20년 규제) : 신호기(차) 신설

- 강서구 화곡시장 앞(21년 규제) : 신호기(3 → 4색등) 개선

▢ 작업내용 및 결과

연번	공종	검사내용	검사결과	비고
1	교통신호제어기	1. 제어기 내 등기선 결선상태 2. 부품(LSU외)의 정상설치 확인 3. 한전수전점 표기 확인 4. 준공표지 설치 및 DB,관리대장비치상태 5. ON-LINE 상태(ON-LINE REPORT확인) 6. 접지시설 설치상태(안전공사검사필증)	이상없음
2	기초	1. 적정위치 2. 복구마감 상태	이상없음
3	지주 및 케이블	1. 적정위치, 방향, 높이상태 2. 부착대 방향 및 금구류 설치상태 3. 디자인지주 도금, 색상 등 외관상태 4. 가공선로의 높이, 이도 등 설치상태 5. 맨홀 내 케이블 여장부분 설치상태	이상없음
4	신호등 및 주변기기	1. 등면간 기준 및 현시 고려한 설치상태 2. 신호등 밝기 및 각도 등 설치상태 3. 이설제품 등기구의 청소상태 4. 보행, 잔여시간표시기의 작동시간 확인 5. 음향신호기의 설치상태 및 음성 확인 6. 보행자작동신호기의 정상작동 확인	이상없음
5	관로 및 맨홀	1. 맨홀 바닥 배수용 자갈포설 여부 확인 2. 예비관로 관구마개 설치 확인 3. 배관 내 폼마감 시행 및 선로정리 확인 4. 맨홀과 보도면간의 높이 및 방향 확인	이상없음