문서번호	시설관리과-36567
결재일자	2022. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이범환		김영민	12/29
			송병욱
협 조

2022년 전기방식설비 정기점검 결과보고 (4분기)

2022. 12.

북부수도사업소

(시설관리과)

2022년 전기방식설비 정기점검 결과보고 (4분기)

우리 사업소에서 관리하고 있는 전기방식설비에 대한 정기점검(4분기)을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

○ 「상수도관로 전기방식 시설물 설치 및 유지관리 기준」 상수도사업본부(2019. 6. 5.)

○ 「2022년 기전설비 유지관리 추진계획」 시설관리과-996호(2022. 1. 18.)

Ⅱ		시설물현황

구 분	설치위치	용량(출력)	수 량	설치년도	비 고
******			**
*****	*********	**********	*	****
	***************	**********	*	****
	*****************	**********	*	****
	*********	**********	*	****
	****************	**********	*	****
*****	*********	***********	*	****	***
****	**************		*	****	******
	***************		*	****	******

Ⅲ		점검개요

* 시설별 연 4회 점검(희생양극 연 2회 시행: 2분기, 4분기)

점검구분	점검주기	점 검 자	점검대상	점검장비
합동점검	연 1회 (2분기)	본부(순회점검팀) 수도사업소(전기방식담당)	외부전원, 강제배류기, 희생양극	전위측정기, 멀티테스터, 전류측정기
자체점검	연 3회 (1,3,4분기)	수도사업소(전기방식담당)

○ 점 검 일: 2022. 12. 23.(금)~2022. 12. 27.(화)

○ 점 검 자: 공업7급 이범환 외 4명(시설관리과 기전팀 자체점검)

Ⅳ		점검내용

○ 강제배류기, 외부전원용 정류기의 전압, 전류, 작동상태 등 육안점검

○ 전위측정기를 이용한 전위측정과 전위측정함 및 케이블 결선 상태 확인

○ 상수도 관로의 기준전위(-850mV~-2500mV) 유지여부 확인

Ⅴ		점검사진

외부전원 ********	희생양극 *******

Ⅵ		점검결과

○ 배 류 기: 이상없음

○ 외부전원: 1개소******** 기준전위 미달로 전문업체에 점검 요청

○ 희생양극: 8개소 기준전위 부족으로 해당설비 지속 관찰 예정

관리번호	시설위치	측정값(mA)	비고
*****	*********	****
*****	*********	****
*****	************	****
*****	************	****
*****	***********	****
*****	***********	****
*****	***********	****
******	*********	****

Ⅶ		조치계획

○ 주기적인 순찰 및 관리로 전위상태값 지속 관찰

○ 전기방식 시설물 점검결과 보고(본부 시설관리과)

○ 전기방식 시설물 점검결과 GIS 등록

붙임  1. 전기방식 시설물 점검표 1부.

2. 전기방식 점검결과 1부.  끝.