문서번호	정수과-40
결재일자	2023. 1. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이준호		01/02
		김경진
협 조	주무관		이금재
	주무관		이경우

2022년 4/4분기

실험실 안전점검 및 수질관리 교육결과 보고

2023. 01.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

4/4분기 실험실 안전점검 및 수질관리 교육결과 보고

교육 내용

동절기 여과수 탁도관리 및 역세척 운영 방법

추진근거

실험실 안전관리교육 계획 [정수과-1652(2018.3.27)]

교육일자

2022.12.26.~ 12.30

장    소

서면(비대면)

강사

*******

참석현황

교육대상

40

참석인원

40

불참인원

-

참 석 자

*****************************************************************************************

**********************************************

****************************************************************

주 요  교 육 내 용

□ 주요 교육내용

○ 동절기 수질 특성

- 동절기 물의 점도 상승으로 여과지 여층을 통과하는 수류 전단력이 증가하여

하절기에 비해 탁질이 누출되는 여과시간이 감소

※ 물의 밀도 및 점도

(단위: kg/m3, 10-3P/sec)

수온	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃
밀도(ρ)	1,000	999.7	999.1	998.2	997	995.6
점도(μ)	1.52	1.30	1.14	1.0	0.89	0.79

○ 동절기 여과지 탁도 상승 원인(예)

- 저수온기 응집,침전 불량으로 침전지 미세플럭 여과지 유입 시

- 여과지속시간을 파과점 이상 경과하여 운영 시

- 여과지 역세척 불량 시

- 여과지 여과속도를 급격히 변동 시키는 경우

○ 여과수 탁도관리를 위한 역세척 운영 방법

- 여과지 여과지속시간 단축 운영

·#1계열 여과지(60%) 및 #2계열 여과지(40%) 생산량 고려한 여과시간 조정

- 여과지 여과속도가 급격히 변동하지 않도록 여과지를 운영

·취수량을 증가시킬 때, 여과지 역세척을 하는 경우에는 주변 여과지 수위 상승에

따른 여과지 정수변 급격한 개방으로 여과지 탁도가 급격히 상승하므로 가급적

역세척 자제(전체 여과지 수위가 안정된 후 역세척 실시)

○ 여과사 유실방지를 위한 역세척 운영 방법

- 동절기 역세척 속도 과도 시 여과사 다량 유실되므로 역세속도 하향 조정

·물+공기 역세척 시 물 역세속도: 하절기 대비 약 35% 감소 운영

※ 동절기 여과지 역세척 운영 매뉴얼 : 제어실 근무자 참조토록 제어실 비치

붙임  1. 2022년 실험실 일일 안전점검결과(10월~12월) 1부.

2. 2022년 실험실 월간 안전점검결과(10월~12월) 1부.

3. 동절기 여과지 역세척 운영 매뉴얼 1부. 끝.