문서번호	시설과-332
결재일자	2023. 1. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	경영지원부장
윤여길		윤희태	01/16
			장화영
협 조

[2023년 설 연휴 대비]

서울역사박물관 시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

경 영 지 원 부

(시설과)

[2023년 설 연휴 대비]

서울역사박물관 시설물 안전점검 결과 보고

2023년 설 연휴를 대비하여 우리 박물관 시설물에 대한 안전점검을 시행하고 그 결과를 보고 드립니다.

※ 시설물 노후로 내구성이 저하되어 있으나 전반적으로 양호함

○ 점검결과 : 건축분야 1건 적출

- 본관 옥상 바닥 마감 들뜸 및 균열 : 동절기 이후 2023.3.30.까지 보수 예정

1		점검근거 및 대상

□ 추진근거

◦ 2023년 박물관 시설물 안전점검 계획(시설과-97, 2023.1.5.)

◦ 2023년 설 연휴 대비 시설물 안전점검 계획(시설과-148, 2023.1.6.)

□ 점검 대상

시설명	구분(준공/지정)	안전점검	시 설 규 모	점검분야
본 관	2종 시설물 (1998.2.3.)	자 체	SRC조, 연 20,973㎡, 지하1층, 지상 4층	건축,전기,기계, 소방,통신,녹지
경희궁지	사적 제271호 (1980.9.16.)	자 체	복원 관리면적 11,101.5㎡ (숭정문,숭정전,자정전,태령전)	건축,전기,소방,통신
경희궁 흥화문	유형문화재 제19호 (1974.1.15.)	자 체	건물1채, 토지 303.1㎡	건축,전기,소방,통신
경교장	사적 제465호 (2005.6.13.)	자 체	RC+조적조, 연1,034.7㎡, 지하1층 지상2층	건축
백인제 가 옥	민속자료 제22호 (1977.3.17.)	자 체	문화재 건물6채 464.02㎡, 기타2채 81.5㎡, 토지 2,459.5㎡	건축
돈의문 역사관	2018.04.17. 개관	자 체	5개동, 연면적 1,388㎡ 지상1 ~ 2층	건축
공평동 전시관	2018.9.12. 개관	자 체	지하1층, 연면적 3,817㎡	건축
딜쿠샤	2021.03.01개관	자 체	1개동, 연면적 623㎡ 지하1층 ~ 지하2층	건축

2		점검개요 및 결과

□ 안전점검 개요

◦ 점검 기간 :‘23.1.9.(월) ~ 1.13.(금)

◦ 점검 대상 : 8개소

◦ 점검 방법 : 점검반 편성하여 분야별 교차 합동점검

(건축↔녹지, 전기↔통신, 기계←전기)

◦ 주요점검 내용

- 건축분야 : 구조, 외벽 마감, 내벽 및 바닥 마감 상태

- 전기소방 : 수.배전반, 조명, 변압기, 누전차단기, 방범․방재 등

- 기계소방 : 보일러, 공조기, FCU, 펌프, 소화전 설비 관리상태 등

- 통신분야 : 통신장비, CCTV 관리상태 점검 등

- 조경 분야 : 수목 전도, 고사, 야외 시설물(의자, 파고라 등) 훼손 등

□ 안전점검 결과

◦ 점검결과

점검분야	점 검 결 과
건축	◦본관 : 옥상 바닥 우레탄 방수 들뜸 및 균열
	◦딜쿠샤, 백인제가, 흥화문, 경교장 : 특이사항 없음
	◦경희궁지 : 2023년 문화재 보수사업 추진 예정
	◦돈의문 역사관, 공평동 전시관 : 특이사항 없음
전기소방	특이사항 없음
기계소방	특이사항 없음
통신	특이사항 없음
조경	특이사항 없음

◦ 적출사항 현황사진

분야	현 황 사 진
건축분야
	△ 옥상방수 균열 구간 ()
	△ 옥상 바닥 우레탄 방수 균열 및 들뜸

3		조치계획

□ 옥상 우레탄 방수 균열 : 2023.3.30.까지 보수 예정

◦ 보수계획

- 보수내용 : 기존 우레탄 및 보호 모르타르 철거 후 재시공

- 소요기간 : 착공 후 7일

- 추정예산 : 10,000천원 (우레탄 방수 140㎡*5만원+보호몰탈30㎡*10만원)

붙임 : 분야별 안전점검 결과표 각 1부. 끝.