문서번호	정수시설과-1404
결재일자	2023. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
오세란		배용우	03/08
			이호완
협조

'23년 공공태양광 시설 안전점검 계획

2023. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

'23년 공공태양광 시설 안전점검 계획

우리 정수센터 공공태양광 시설에 대한 안전점검을 추진하여 폭염, 강풍 및 화재 등에 의한 안전사고를 예방하고자 함

□ 추진근거

ㅇ '23년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 계획 알림(녹색에너지과-4683, '23.3.3)

ㅇ 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준(서울시 고시, '21.4.15)

□ 점검개요

ㅇ 점검대상 : 취·정수장 태양광 발전시설

구 분	설치장소	설비용량(kW)	설치년도	비고
취수장	염소저장동	33.75	2019
정수장	송수펌프동	84.375	2019
	탈수기동	33.75	2019
	여과지동	6	2015

ㅇ 점검기간 : '23. 3. ~ 12.

ㅇ 점 검 자

- *******************************************

- 전기안전관리자(********)

ㅇ 점검내용

- 접속함 역류방지 다이오드(과열 확인) 정상 여부 확인

- 배전반 ACB 차단기 작동 여부 확인

- 케이블 중간접속 및 절연 유지 상태 점검

- 케이블 트레이 덮개 간극으로 인한 케이블 상태 점검

- 인버터·접속함 내부 열화상태, 청소상태 점검

- 인버터·접속함 접속단자 풀림 및 부식, 접속상태 적정여부 점검

- 모듈 파손 및 동작상태, 인버터·접속함 주변 소화기 비치 여부

- 절연 및 접지저항 측정(반기 1회), 적외선 열화상 측정(분기 1회)

- 구조물(지지대) 설치 및 고정상태, 구조물의 부식 및 파손 여부 등

※ 태양광설비 안전점검 체크리스트 : 붙임 참고

□ 조치사항

ㅇ 시설 부적합 사항은 조속히 개선 추진

- 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항 : 즉시조치

- 예산이 소요되는 경우 : 30일 이내 보수 완료

ㅇ 열화상, 접지·절연저항 측정 등 점검 및 기록

□ 행정사항

ㅇ 점검계획 제출 : 녹색에너지과 ('23. 3. 10. 까지)

ㅇ 점검결과 입력 : 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr)

('23. 5. 26. 까지)

붙임 : 태양광설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.