문서번호	총무과-10323
결재일자	2014.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	총무과장		상수도연구원장
김승곤	이채영	이성철		10/15 구아미
협 조

실험용가스 및 배관라인 점검결과 보고

2014.10

상수도연구원

(총무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

실험용가스 및 배관라인 점검 결과 보고

동절기 대비 청사내 취약 시설인 실험용 가스저장고 및 배관라인을 점검하고 그 결과를 보고 드림.

점검일시 : 2014. 10. 07(화)

점 검 자 : 총무과 이채영, 김승곤, 시설공무직원 2

점검방법

❍ 실험용가스용기 및 배관 : Snoop(거품약제)을 가스용기 레귤레터 및 배관라인       분기점과 실험기기 접속점 살포 후(붓 사용) 누출여부 육안 점검

가스시설 현황

❍ 실험용가스 저장고

시설위치	면적(㎡)	보관가스종류	사용 부서	비고
본관뒤	31.54	헬륨,아르곤,질소,에어, 아세칠렌,이산화탄소	먹는물분석과,신물질분석과, 미생물검사과,배급수연구과
별관뒤	5.40	헬륨,질소,에어	신물질분석과,재료연구과
별관2층	6.76	헬륨,질소,아르곤,에어	수처리연구과,재료연구과, 물순환연구과

점검결과

가스종류	구 분	점 검 실 명	점 검 결 과	비 고
실험용 가스 (헬륨,질소,아르곤,에어,아세칠렌,탄산가스)	본관뒤	가스 저장고	이상없음
	본관1층	원생동물실험실	이상없음
		세균실험실	이상없음
		바이러스실험실	이상없음
	본관2층	부식제어실험실	이상없음
		소독부산물실험실	이상없음
		휘발성유기물분석실	이상없음
		휘발성유기물전처리실	이상없음

가스종류	구 분	점 검 실 명	점 검 결 과	비 고
실험용 가스 (헬륨,질소,아르곤,에어,아세칠렌, 탄산가스)	본관3층	농약전처리실	이상없음
		무기물분석실	Ar가스 누출 현장조치완료
		화학분석실	이상없음
	별관뒤	가스 저장고	이상없음
	별관1층	맛냄새분석실험실	이상없음
	별관2층	재료연구실험실	이상없음
		수처리연구실험실	이상없음
		가스 저장고	이상없음
	별관3층	물순환연구실험실	이상없음
		기기분석실	이상없음

보고자 의견

❍ 본관3층 무기물실험실 기기 접속점에서  Ar가스 미소량의누출 발생으로

현장에서 공구사용 조임 조치 완료하고

❍ 실험용가스저장고(본관뒤, 별관뒤, 별관2층)와 배관라인 및 기기접속점 기타      또한, 구내식당 주방내 가스버너 등 도시가스 사용기기 점검 → 이상없음

❍ 가스 점검용 거품약제(Snoop)는 가스저장고(3개소)와 시설공무직원 사무실에      비치하여 주기적인 점검활동으로 가스비용 절감과 안전사고 예방에 최선을       다하고 합니다.

붙임 : 점검사진 1부. 끝.