문서번호	수질과-2676
결재일자	2023. 3. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
박근우		박번수	03/20
			어용선
협조

정수센터 소형생물 대응 회의 결과보고

2023. 3

상수도사업본부

(수질과)

정수센터 소형생물 대응 회의 결과보고

봄철 소형생물 활동기가 시작됨에 따라 정수과장 및 담당자 회의를 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 회의개요

ㅇ 일  시 : 2023. 3. 17(금) 16:00~18:00

ㅇ 장  소 : 상수도사업본부 2층 회의실

ㅇ 참석자 : 13명

- (본부) 생산부장, 수질과장, 담당자

- (정수센터) 정수과장 5명, 담당자 5명

※ 구의 정수과장 및 강북정수센터 소형생물담당자 미참석

ㅇ 회의안건 : 소형생물 활동기에 따른 대응방안 논의 등

□ 주요내용

ㅇ 소형생물 제어를 위한 화학적 및 물리적처리 방법 병행 필요

- (화학적처리) 염소 및 오존에 의한 소형생물 제어

※ 뚝도정수장 오존에 의한 소형생물 제어를 위해 `24년 오존투입기 추가(예비) 설치 예정

- (물리적처리) 거름망 설치 운영 및 여과지․활성탄지 역세척 주기 강화

ㅇ 오존에 의한 소형생물 제어시 대기 중 잔류오존으로 인한 활성탄교체 등의 작업 어려움

- (암사) 잔류오존 제거를 과산화수소에 티오황산나트륨으로 변경추진

‣ 사업비 450백만원(그린밸트 건축 행위에 따른 개발부담금 약 1억원 별도)

※ 티오황산나트륨은 짧은 접촉 시간내에 잔류오존 제거에 효과적임

- (영등포) 잔류오존에 의한 민원발생(인근 정류장까지 냄새 확산)으로 배오존처리시설 설치 필요(기술진단 결과에 따라 설치 추진)

ㅇ 물연구원에서 실시하는 소형생물 제어 연구 적극 협조

- 정수장 활성탄지 배관매립형 거름망 이물질 모니터링 연구 등

ㅇ 매월 정수과장 회의실시(정수장 순회실시)

- (주제) 정수센터 소형생물 대응 및 수질관리 전반에 관한 사항

붙임  소형생물 대응회의 자료 1부.  끝.