문서번호	시설관리과-6516
결재일자	2023. 3. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
남현우	김대용	03/20
		이태형
협 조

『동북선도시철도 민간투자사업 건설공사』

상수도원인자 이설공사 착공계 검토 보고

동부수도사업소

(시설관리과)

『동북선도시철도 민간투자사업 건설공사』

상수도원인자 이설공사 착공계 검토 보고

동대문구 관내「동북선도시철도 민간투자사업 건설공사」와 관련 상수도 원인자 이설공사 착공계가 접수되어 검토하고 그 결과를 보고 드림.

※ 관련문서: 금건동북 제2022-440(2022.7.29.) 동북선도시철도공사 1공구 상수도관 이설 착공계 제출

□ 공사개요

◯ 공 사 명: 동북선도시철도 민간투자사업 건설공사 1공구

◯ 시 행 처: *******

◯ 공사내용: 동북선 1공구 상수도관 이설공사

*******************************

**********************************

*********************************************

***************************

********************************

*****************************

***************************

**************************************

*********************************

************************************

□ 검토내용

◯ 시공업체 적정여부 검토: 상하수도 면허 적정

- 시공사 : 삼조건설㈜

- 업  종 : 상하수도설비공사업(****************)

◯ 현장대리인 선임 적정여부: 기술자격 적정

성명	생년월일	자격종목	검토사항	비고
***	******	**********	*************

◯ 공사감리 선임 적정여부: 기술자격 적정

성명	생년월일	자격종목	검토사항	비고
***	******	***************	*************

◯ 공사자재 적정여부: KS, KC 인증 검토결과 적정

-덕타일주철 직관 등 7종에 대한 한국산업규격 표시인증(KS), 위생안전기준(KC) 인증, 유효기간검토 등

※ 기타 부속자재 검토내용(붙임 2)

◯ 103환기구 : 수계 조절 및 수질 민원 발생을 최소화 하기 위해 900mm    중간밸브 및 300mm 2개소 퇴수밸브 추가 설치가 필요함

◯ 공통사항 추가

-수압 차이로 인해 밸브 조작이 어려워 전구간 퇴수밸브 설치 전에         버터플라이 밸브 추가 설치 필요

- 공사장 내 상수도관은 공사장 외부 이설을 원칙으로 함

·이설 시•종점은 공사장 경계에서 최소 상수도관 2본 이상 이격

·주철관 이설시 전구간에 대하여 이탈방지 압륜 시공

- 이설공간 부족으로 공사장 외부 이설이 어려울 경우 누수관로 공급          차단을 위한 밸브 및 공급 차단시 단구수역이 없도록 대체 관로를         부설하여야 함

·관로공급 차단이 가능하도록 제수밸브를 설치하고 원상 복구 후           원활한 통수를 위한 퇴수밸브 등을 설치

·진동으로 인한 상수도관 충격을 최소화하기 위해 공사장 내 상수도관        직상단에 작업차량 등 중장비 이동 제한

- 이설 및 대체관로 부설이 어려울 경우 강관에 한하여 공사장 내 매달기 허용

·기존관이 주철관일 경우 강관으로 교체후 매달기를 시행하며, 내부        용접이 불가능한 700mm미만 관로는 강관으로 교체하여 매달기 후         준공 전 주철관으로 원상복구

□ 검토결과

◯ 상·하수도 전문면허 소지자로 현장대리인 선임계에 대하여는 건설기술자 배치기준 「건설산업기본법 시행령」 제35조(별표5)에 의거 검토한바 자격 기준에 적합하고, 주요자재 공급원 승인 신청서에 대하여 위생안전기준 취득여부 등을 검토한 바 적정.

□ 조치계획

◯ 「상수도관 이설 처리 지침」 및 상수도관 보호방안 협의 준수사항에 의거 상수도관 이설 승인조건을 부여하여 원인자 이설 공사 승인하고자 함.

	< 주요내용 >
- 상·하수도 전문 건설사업관리기술자를 선정하여 반드시 상주시키고 공사 시행 - 공사 시행 전 우리 사업소로 일일 공사 예정지 통지 후 공사 시행 - 원인자부담금 납부 후 공사시행 가능하며, 공사 시행 중 상수도 시설물 손괴 등으로 발생하는 원인자 부담금에 대하여는 발생 즉시 추가 고지 해당 공사에 따른 공사위치 주변 급수 수용가 급수불편 민원 등 긴급상황 발생시 우리 사업소와 긴밀히 협조하여 주변지역 급수에 지장이 없도록 함. - 준공계 제출 등 공사 제반사항 관리 철저 ▸ 준공계 제출 시 배관상세도 및 배관성과 작성(현장조사서 등) 제출 - 지하철 등 공사장 내 상수도관 누수사고 예방을 위한 상수도관 보호방안 협의사항 준수

※ 중간밸브 및 APT 저수조 유입밸브는 다용도 밸브 설치, 하월시 공기변용 밸브 설치

□ 행정사항

◯  상기 현황과 같이 상수도관 이설공사와 관련 근무에 해당하는 직원에  대하여 추후 초과근무 인정 및 대체휴무를 조치하고자 합니다.

※ 관련근거 : 누수사고등에 따른 비상근무직원 초과근무시간 지침

【본부 총무과-16863(2013.11.21.)】

붙임  1. 착공계 및 시공계획서 1부.

2. 상수도관 이설 승인조건(안) 1부.  끝.