문서번호	급수운영과-5284
결재일자	2023. 4. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
노제현		최용진	04/04
			송병욱
협 조

『하천변 공중화장실』

상수도 인입 요청에 따른 검토 보고

2023. 3.

북부수도사업소

(급수운영과)

『하천변 공중화장실』

상수도 인입 요청에 따른 검토 보고

도봉구청(치수과)으로부터 하천변 공중화장실 상수도 인입 요청에 대한   검토결과를 보고 드림.

※관련 공문 : 도봉구청 치수과-3445(23.3.22.)호

□ 신청현황

○ 위    치 : 도봉구 창동 11-1 외 1개소 (토지소유 : 시, 구 소유)

○ 용    도 : 하천변 제방 화장실 설치

○ 규    모 : 상수관로 연장(약 8m, 2m)

○ 연장구간 : 창동 1-1번지 ~ 창동 1-1번지, 창동 516-2 ~ 516-2

□ 급수현황

○ 수계현황 : 월계배수지 급수구역(L.W.L : 60m)

중랑천 화장실

우이천 화장실

○ 주변배관 : 1999/DCIP/∅80mm, 1999/DCIP/∅400mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 3.4kgf/㎠

○ 현 황

□ 검토내용

○ 화장실 인입을 검토한바 하천변에 수도계량기 설치 가능함

- 중랑천변에 당초 요청한 수도계량기 위치는 동부간선도로를 횡단후 관로부설해야 하나 굴착통제 기간 (2022.12 ~ 2024.12)으로 굴착불가, 대체 위치로 창동 1-1번지 앞 배수관 (D80mm)에서 분기하여 중랑천 진입로 인접지역 부근에 수도계량기 설치가 가능함

- 우이천변에 설치 요청한 수도계량기는 신화초 앞 배수관(D100mm)에서 분기후 설치 가능함

○ 급수공사 위치와 시기는 도봉구청 치수과와 협의 후 시행 예정이며, 급수공사비는 개략공사비와 원인자부담금으로 산출(자재비 및 도로복구비 포함)후 통보

○ 상수도 인입에 따른 소요예산액은 급수관 구경 결정 후 산출

- 도봉구청(치수과) 내부 검토 후 구경 결정예정

- 부과 예정금액

• 개략공사비(자재비 및 도로복구비)

• 원인자부담금

□ 행정사항

○ 상기와 같이 검토결과를 도봉구청 치수과로 회신하여 향후 급수공사 시행에 만전을 기하고자 함.  .

붙임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.