문서번호	급수운영과-7702
결재일자	2023. 5. 12.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
손성우		신중선	05/12
			박종일
협조

『영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목)』 관련

저촉 상수도관 및 시설물 이설 요청 검토 보고

2023. 05.

강남수도사업소

(급수운영과)

『영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목)』 관련

저촉 상수도관 및 시설물 이설 요청 검토 보고

도시기반시설본부에서 시행하는 『영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목)』 중 지하연속벽 시공구간 내 저촉되는 상수도관 및 시설물에 대한 이설 요청이 있어 검토 후 아래와 같이 보고드림

※관련문서 : 상수관로 이설(영동대로 3공구-신라스테이구간) 협의 요청(영동대로복합개발추진단-4297, '23.4.27.)

□ 개    요

⃝ 공 사 명: 영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목)

⃝ 위    치: *****************************

⃝ 기    간: 2021.5. ~ 2028.7

⃝ 발 주 처: 도시기반시설본부 영동대로복합개발추진단

⃝ 시 공 사: 현대건설(*************************)

□ 현황 및 보고내용

⃝ 현황

- 영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사 중 지하연속벽 시공구간 내 상수도관이 저촉되어 이설 협의를 요청한 사항임.

⃝ 저촉 상수도관 및 시설물 현황

위치	구경	연장	관종/부설연도	비고
*************** ******	*****	****	*******	***
	****	***	********	***
	****	***	***********	***
	*****	****	*********	*** *****

- 저촉구간 위치도

****

⃝ 보고내용

- 도시기반시설본부에서 시행하는 『영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목)』 중 지중연속벽 시공구간 내 상수도관 및 시설물이 저촉되어 이설필요.(사업기간 중 임시이설, 최종설계 반영하여 재이설 예정)

- 보도 내측(사유지근접)으로 신규 상수도관(D150mm, 98m) 부설 후 보도 외측에 위치한 기존 상수도관(1992/PE/Φ150, 117m) 밸브폐쇄.

- 기존관은 D600mm에서 분기하였으나 신규관은 D200mm에서 분기하여 세대 인입관(40mm * 1개, 80mm * 1개) 및 지상식 소화전 연결.

- 이설에 따른 관말형성으로 향후 수질관리를 위한 다용도 밸브 설치.

- 공사 후 다용도밸브 퇴수 및 수질 확인 후 통수토록 함.

□ 조치의견

⃝ 상기 저촉 상수관로 이설 요청 건에 대하여 현장여건 및 공사의 시급성을 감안, 원인자 자체 이설공사로 승인코자 하며,

⃝ 아래 준수사항 및 상수도관 이설 승인조건을 부여, 원인자부담금 납부 후 공사 시행토록 회신코자 함

< 준 수 사 항 >

현장 여건 및 공사의 시급성을 감안, 원인자 자체 이설 공사로 시행할 것

- 상수도관 이설 승인 조건을 준수하여 시행

상수도관 이설 공사 시 부단수 공사를 원칙으로 할 것

- 부득이하게 단수가 수반 될 경우, 단수 계획 등을 수립하여 강남수도사업소로 제출한 뒤 별도 협의 후 진행할 것

이설로 인한 관말 형성으로 수질관리용 다용도밸브를 설치할 것

공사 구간 내 급수(인입) 밸브 차단 후 이설공사를 시행하여야 하며, 통수 전 충분한 퇴수 및 수질검사를 실시한 뒤 결과를 제출할 것(탁도, 잔류염소 등)

상수도 이설공사 시 상하수도전문면허를 취득한 시공업체를 통해 공사를 시행하여야 하며, 자체적으로 건설사업관리자(상하수도전문)를 선정할 것

상수도관의 이격거리는 타 시설물(하수관거 등)과 0.5m 이상 유지할 것

기존 상수관로의 경우, 철거를 원칙으로 할 것

부득이하게 미 철거 구간이 발생할 경우, 자료(도면 및 사진 등)를 공사감독자(건설사업관리자) 및 강남수도사업소에 제출할 것

이설공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 동법 시행령 제24조2항에 해당하는 자재(KC, KS 등 적법한 인증)을 사용할 것

이설공사에 대한 원인자부담금(관 세척비, 작업경비 등)을 선납한 뒤, 착공계를 접수하여야 하며, 이후 공사 일정에 대해 별도 협의 후 진행할 것

공사 시행 후 15일 이내 준공자료 및 관련 서류를 강남수도사업소에 제출할 것

※ 아울러, 상수도관 이설 승인 조건 등 미이행으로 발생되는 각종 사고(수질 및 누수사고 등) 발생에 대한 책임은 원인자에게 있음을 알려드립니다.

□ 행정사항

⃝ 서울특별시 수도시설 이설 등 원인자부담금 징수조례 제 3조 및 제 4조에 의거, 요금과에 원인자부담금 고지 의뢰코자 함

- 관세척수량 및 담수량: 78㎥

- GIS측량비 및 작업경비 등: ***********

- 고재처리비: ***********

붙임: 1. 상수관로 이설 협의 요청 1부.

2. 상수도관 이설 승인 조건 1부.

3. 원인자 부담금 산출내역 1부.  끝.