문서번호	정수과-1909
결재일자	2023. 7. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이기만		07/04
		하은경
협조
	주무관		김용식

후염소 PE배관 점검 및 조치계획

강북아리수정수센터

(정 수 과)

후염소 PE배관 점검 및 조치계획

후염소 염소공급 매몰배관(PE) 노후화로 인한 장기간 사용으로 배관

표면에 수포가 발생하여 이를 점검하고 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		현 황

□ 시설현황

설비명	규 격	설치년도	용 도	비 고
후염소 공급배관 (매몰)	○ 규 격 : 65A(PE배관) ○ 수 량 : 4열 - 1, 2계열(225m) - 3, 4계열(250m)	1998년	후염소 투입용 PE배관(진공)

Ⅱ		점검 및 결과

□ 점검 개요

◯ 점검일시 : 2023. 7. 4.(화), 09:30~10:30

◯ 점 검 자 : 안전관리자 - 김용식, 이기만

************	************

◯ 점검사진 : 매몰배관 점검구(맨홀)

□ 점검결과 및 조치계획

◯ 점검결과

- 매몰배관(맨홀 내부) 점검 결과 배관 표면에 노후화로 수포 발생

************

◯ 점검의견

- 점검결과 염소가스 누출 위험 및 안전사고 선제적 예방을 위해 노후배관

전체 교체를 실시하는게 바람직하다고 판단됨

◯ 조치계획

- 2024년 예산확보 후 노후화된 후염소 매몰배관(4열) 전체 교체 요청

(정수시설과 기계팀 협조).  끝.