아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	영등포구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축, 1차설계변경) 신청에 따른 소방협의 회신[양평동1가 13-8외 1]

1. 건축과-23915(2023.07.24.)호 『건축허가(신축, 1차설계변경) 신청에 따른 협의****************와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을 검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로 동의하오니 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조제1항, 동법 시행령 제11조에 의거 적합하게 설치토록 지도하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 :***************

2) 건 축 주 :************

3) 위    치 : 서울특별시 ********************

4) 규    모 : 철근콘크리트조, ***************************

5) 주 용 도 : 복합건축물(근린생활시설, 자동차관련시설)

6) 종    별 : 신축

나. 검토결과 : 붙임참조

다. 동의조건

1) 지상 8, 9층(휴게음식점)에 『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법』에 따른 안전시설등 완비증명서를 발급받아야 하는 대상이 입점하는 경우 건물 구조(피난층으로 통하는 비상구 미설치)로 인해 발급이 불가함

2) 『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』 제18조의2(소방관 진입창의 기준) 기준에 부합되게 창을 설치하고 소방활동시 장애가 없는 구조일 것

3) 완강기 위치는 지상층까지 안전하게 내려올 수 있는 위치에 설치할 것

4) 소화용 콘크리트 수조는 수질에 영향을 미치지 않는 재질로 마감하고 건축물 완공 후 「먹는물

관리법」 기준에 맞게 관리·유지 할 것

3. 협조사항

가. 건축물 시공 시 소방차(특수차) 진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방시설의 세부 설치기준에 관한 사항은 소방시설공사 착공 및 완공신고 시 현장을 방문하여 재확인 할 수 있습니다.

나. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 안내 바랍니다.

다. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
지도관	정숙진		예방팀장	代류정현		예방과장	07/31
김금숙
협조자
시행	예방과-13436	(	2023. 7. 31.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, (영등포동4가)영등포소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7092	/전송	02-2187-8192	/	sookjin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)