문서번호	시설과-3297
결재일자	2023. 9. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장
박용구	박경희	09/01
		이정환
협 조

「남산공원 남측순환로 친환경융설시스템사업」

전기공사 설계변경 검토보고

2023. 09.

중부공원여가센터

(시    설    과)

「남산공원 남측순환로 친환경융설시스템사업」

전기공사 설계변경 검토보고

「남산공원 남측순환로 친환경융설시스템사업」전기공사중 일부 구간에 공종변경 사항이 발생하여 설계변경을 검토함.

근거자료 (전기공사 감리용역 실정보고서 JoA(감)-남산-*******01)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 남산공원 남측순환로 친환경융설시스템 전기공사

ㅇ 위   치  : 남산공원 남측순환로(내리막 경사로)

ㅇ 공사기간 : 2023. 6 . 30. ~ 9. 22.(85일간)

ㅇ 공사내용 : 남측순환로 융설시스템 전기시설 공사

ㅇ 총공사비 : ******************

ㅇ 도급업체 : *****************

□ 설계변경 검토결과

검토 사항	검토 의견	검토 결과
현장 여건과 설계공종의 적정성 검토	제4구간 석축 경사로 구간 배관작업 및 유지관리 시 안전사고가 우려되므로 전선관을 석축상부 토사구간에 매입하여 안전하게 시공하고 유지관리함이 타당하다고 사료됨.	제4구간의 강제전선관(노출형)을 파상형경질폴리에텔렌 (매입형) 배관으로 공종변경함이 타당하다고 사료됨.

☞ 세부내역은 붙임4 '설계변경 내역' 참조

□ 주요 변경사항

ㅇ 설계변경 금액

(단위: 원)

구 분		공 사 비		증 감 액	비고
		당 초	변 경
총 공 사 비		226,174,880	212,827,880
관급비		9,488,000	9,488,000
도급비	공급가액	196,988,073	184,854,436	-12,133,637
	부 가 세	19,698,807	18,485,444	-1,213,363
	소 계	206,476,073	184,854,436	-13,347,000

ㅇ 주요 변경내역

연번	공 종	당 초	변 경	증·감	비 고
1	파상형경질폴리에틸렌전선관(125mm)	294m	(294+42)m	증) 42m	배관공사 공종변경에 따른 세부공종 증감사항
2	관로굴착	435m	(435+42)m	증) 42m
3	강제전선관(104mm)	42	0m	감) 42m
4	강제전선관부품, 파이프크램프	28개	0개	감) 28개
5	강제전선관부품, 노말밴드	4개	0개	감) 4개
6	풀박스(300x300x300)	4개	0개	감) 4개
7	전선관지지대	28개	0개	감) 28개

□ 조치의견

ㅇ 위 사항을 설계에 반영하여 변경계약 의뢰함으로써 시공 및 유지관리시 우려되는 안전사고를 미연에 방지하고자 함.

붙임  1. 공문-실정보고(남산열선설치전기) 1부.

2. 실정보고검토의견서(남산열선전기) 1부.

3. 실정보고서(시공사제출) 1부.

4. 설계변경내역서_남산공원 남측순환도로 친환경 융설시스템 전기공사-1 1부.