2023년 8월 수질 검사 현황

수질검사결과

○ 서울시 취수원수의 수질은 「상수원관리규칙」에서 정한 38개 항목을 검사하고 있으며 그 결과는 붙임 성적서와 같음

○ 서울시 6개 아리수정수센터에서 생산된 수돗물(아리수)의 수질은 먹는물 수질기준에 적합하였음

Ⅰ. 수질검사 개요

○ 대     상 : 6개 아리수정수센터 취수원수 및 정수 수질

○ 검사 항목

▷ 법정검사 항목

- 취수원수 : 38개 항목(월간 10, 분기 28)

- 정    수 : 60개 항목(월간 60)

○ 검사 기간 : 2023. 8. 1. ～  8. 31.

○ 검사 기관 : 서울시 서울물연구원

○ 검사 결과 : 수돗물(아리수)의 수질은 먹는 물 수질기준에 적합

Ⅱ. 2023년 8월  원 ․ 정수 수질

□ 법정 정수 수질 현황

연번	구분	구분(정수센터명) 검사항목	먹는물 수질기준	수 질 검 사 결 과 (60개 항목)
				광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포
1	미생물	일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	0	0	0	0
2		총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3		분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4		대장균	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
5	유해영향 무기물질	납	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6		불소	2㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7		비소	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8		셀레늄	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9		수은	0.001㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10		시안	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
11		크롬	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12		암모니아성질소	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13		질산성질소	10㎎/L이하	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
14		카드뮴	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
15		붕소	1㎎/L이하	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
16		브롬산염	0.01㎎/L이하	0.0005	0.0006	0.0005	불검출	0.0006	0.0005
17	건강상유해영향유기물질	페놀	0.005㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18		다이아지논	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19		파라티온	0.06㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20		페니트로티온	0.04㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21		카바릴	0.07㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22		1,1,1-트리클로로에탄	0.1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23		테트라클로로에틸렌	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24		트리클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25		디클로로메탄	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26		벤젠	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27		톨루엔	0.7㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28		에틸벤젠	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29		크실렌	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30		1,1-디클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31		사염화탄소	0.002㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
32		1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
33		1,4-다이옥산	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
34	소독제 및 소독부산물	잔류염소	4.0㎎/L이하	0.5	0.62	0.66	0.44	0.59	0.73
35		총트리할로메탄	0.1㎎/L이하	0.036	0.037	0.043	0.032	0.036	0.051
36		클로로포름	0.08㎎/L이하	0.022	0.027	0.031	0.022	0.026	0.039
37		디브로모클로로메탄	0.1㎎/L이하	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
38		브로모디클로로메탄	0.03㎎/L이하	0.01	0.008	0.01	0.008	0.008	0.010
39		클로랄하이드레이트	0.03㎎/L이하	0.0015	0.0008	0.0007	불검출	불검출	0.0016
40		디클로로아세토니트릴	0.09㎎/L이하	0.0007	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0009
41		트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
42		디브로모아세토니트릴	0.1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
43		포름알데히드	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
44		할로아세틱에시드	0.1㎎/L이하	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005
45	심미적영향물질	경도	300㎎/L이하	70.1	61.4	56.6	58.5	63.7	58.4
46		과망간산칼륨소비량	10㎎/L이하	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6
47		냄새	무 취	없음	없음	없음	없음	없음	없음
48		맛	무 미	없음	없음	없음	없음	없음	없음
49		동	1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
50		색도 (도)	5도이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
51		세제	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
52		수소이온농도	5.8~8.5	6.9	7	7	7.0	7	7.0
53		아연	3㎎/L이하	0.009	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
54		염소이온	250㎎/L이하	24.5	19.4	20.2	19.7	20.7	21.5
55		증발잔류물	500㎎/L이하	148	136	132	136	134	129
56		철	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
57		망간	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
58		탁도 (NTU)	0.5NTU이하	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05
59		황산이온	200㎎/L이하	13	10	11	11	10	10
60		알루미늄	0.2㎎/L이하	0.02	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04
판 정			먹는 물 수질기준 60항목 적합

□ 취수원수 수질 현황

연번	항 목	취수원수 수질검사 결과(38개 항목)
		광 암	강북	암사	자 양	풍 납
1	수소이온농도(pH)	8.9	7.6	7.7	7.4	7.8
2	생물화학적산소요구량(㎎/L)	1.5	0.6	1.2	0.7	1.1
3	부유물질(㎎/L)	2.0	5.0	7.0	5.0	4.0
4	용존산소(㎎/L)	10.1	6.9	7.1	7.0	8.0
5	총대장균군(CFU/100㎖)	10	70	110	740	50
6	분원성대장균군(CFU/100㎖)	5	25	66	580	26
7	총유기탄소(㎎/L)	2.6	1.9	2.4	2.2	2.2
8	총인(㎎/L)	0.040	0.036	0.050	0.037	0.029
9	암모니아성질소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10	질산성질소(㎎/L)	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4
11	음이온계면활성제(㎎/L)	-	-	-	-	-
12	불 소(㎎/L)	-	-	-	-	-
13	카 드 뮴 (㎎/L)	-	-	-	-	-
14	비 소(㎎/L)	-	-	-	-	-
15	시 안(㎎/L)	-	-	-	-	-
16	수 은(㎎/L)	-	-	-	-	-
17	납(㎎/L)	-	-	-	-	-
18	6가크롬(㎎/L)	-	-	-	-	-
19	유 기 인(㎎/L)	-	-	-	-	-
20	폴리크로리네이티드비페닐(㎎/L)	-	-	-	-	-
21	셀 레 늄(㎎/L)	-	-	-	-	-
22	카 바 릴(㎎/L)	-	-	-	-	-
23	1,1,1-트리클로로에탄(㎎/L)	-	-	-	-	-
24	테트라클로로에틸렌(㎎/L)	-	-	-	-	-
25	트리클로로에틸렌(㎎/L)	-	-	-	-	-
26	페 놀(㎎/L)	-	-	-	-	-
27	사염화탄소(㎎/L)	-	-	-	-	-
28	1,2-디클로로에탄(㎎/L)	-	-	-	-	-
29	디클로로메탄(㎎/L)	-	-	-	-	-
30	벤 젠(㎎/L)	-	-	-	-	-
31	클로로포름(㎎/L)	-	-	-	-	-
32	안티몬(㎎/L)	-	-	-	-	-
33	디에틸헥실프탈레이트(㎎/L)	-	-	-	-	-
34	1,4-다이옥세인	-	-	-	-	-
35	폼알데하이드	-	-	-	-	-
36	헥사클로로벤젠	-	-	-	-	-
37	철	-	-	-	-	-
38	망가니스	-	-	-	-	-

월간검사항목		분기검사항목

※ 구분 :

Ⅲ. 서울시 정수센터별 급수 지역 현황

아리수정수센터명	소장	시설용량 (만톤/일)	자치구 수	수 도 사업소	급 수 구 역	전화번호
계	-	480	25	8	서울시 전지역 및 남양주시, 구리시, 하남시, 과천시, 광명시 일부지역	-
광 암	최철웅	40	2	강동	송파구(27), 강동구(4) ※ 2개구 31개동	3146-5341 3146-5300
구 의	성호준	50	4	동부, 북부	광진(15), 성동(6), 중랑(13), 동대문(14) ※ 4개구 48개동	3146-5450 3146-5400
뚝 도	서한호	70	8	중부, 서부, 동부	종로(15), 중구(15), 용산(15), 성북(1), 서대문(5), 마포(14), 성동(11), 동대문(3) ※ 8개구 79개동	3146-5547 3146-5500
영등포	전종원	60	4	강서, 남부	양천(18), 구로(9), 강서(20), 금천(10) ※ 4개구 57개동	3146-5641 3146-5600
암 사	강승곤	160	9	중부, 동부, 강서, 남부, 강남, 강동	용산(1), 구로(7), 동작(15), 영등포(18), 관악(21), 금천(2), 서초(18), 강남(22), 강동(15) ※ 9개구 119개동	3146-5741 3146-5700
강 북	윤준성	100	10	중부, 서부, 북부, 동부	종로(3), 성북(20), 은평(16), 마포(2), 서대문(12), 중랑(7), 동대문(5), 강북(16), 도봉(14), 노원(19) ※ 10개구 114개동	3146-5845 3146-5800