문서번호	시설보수과-9734
결재일자	2023. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김효주		안종필	10/06
			윤창진
협 조
	운영과장			정충구

2023년 공정안전관리(PSM) 자체감사 결과보고

2023년 공정안전관리(PSM) 자체감사 결과보고

2023. 10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2023년 공정안전관리(PSM) 자체감사 결과보고

PSM대상 시설 및 공정운영에 대한 공정안전관리 이행상태 자체감사를 실시하고 그 결과를 보고함

□ 감사 개요

❍ 관련근거 : 고용노동부 고시 제2023-21호

※ 공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정(제51조 자체감사)

❍ 감사기간 : 8.10.~ 9.11.

❍ 감사내용

- 공정안전관리가 고용노동부 고시대로 이행되고 있는지를 평가ㆍ확인

- 사용 중인 안전작업지침 및 절차 등 각종 기준과 절차가 현재의

공정 및 설비운영에 적합한지 여부 등(PSM 12대 요소 중점검토)

❍ 감사방법 : 평가항목에 따른 서류심사, 현장점검, 면담(인터뷰)실시

※ PSM총괄담당자 및 외부전문가********심사

□ 감사 대상현황

시 설 명	용 량	수 량	대상물질
제2소화조	D23m×H8.92m, 3,630㎥	10조(운영 중 8조)	메탄가스
제3소화조	D29m×H15.0m, 9,900㎥	14조
소화가스 저장탱크	D26.9m×H26.5m, 10,000㎥	1기
	D20.7m×H26.0m, 5,500㎥	3기
경유 저장탱크	60,000ℓ	2기	경 유
제1,2건조시설 보일러	10톤/hr	제1건조시설: 2대	메탄가스 LNG
		제2건조시설: 3대

□ 진행 과정

❍ 중간결과 보고회 시행

- 일  시: 8. 21.(화), 15:00~16:00

- 장  소: 본관 1층 소회의실 및 3층 시설보수과

- 참석자: 총14명

·시설보수과장, PSM총괄 담당자, 안전관리담당자

·유입동, 방류동 현장직원(운전원,정비원)

·제2소화조, 제3소화조 총괄담당자 및 현장직원(운전원,정비원)

·제1건조시설, 제2건조시설 총괄팀장 및 현장직원(운전원,정비원)

·㈜대양엔바이오 안전관리자 및 PSM담당자 등

❍ 최종 감사결과보고 및 직원교육 시행

- 일  시: 9. 11.(월), 16:00~17:00

- 장  소: 하수도과학관 2층 교육실

- 참석자: 총14명(위와 상동)

·시설보수과장, PSM총괄 담당자, 안전관리담당자

·유입동, 방류동 현장직원(운전원,정비원)

·제2소화조, 제3소화조 총괄담당자 및 현장직원(운전원,정비원)

·제1건조시설, 제2건조시설 총괄팀장 및 현장직원(운전원,정비원)

·㈜대양엔바이오 안전관리자 및 PSM담당자 등

□ 감사 결과

	요 약
□ 총 평 - 서류점검: 총 44건 지적사항 발견, 공정안전자료 및 안전운전절차 보완 필요 - 현장점검: 총 69건 지적사항 발견, 현장별 알람리스트 및 인터록리스트 보완 작성, 연1회 작동시험 실시 필요 - 면담확인: 전반적 우수(소장, 과장, 현장실·반장, 운전·정비원) □ 세부 지적사항 - (서류점검 분야) 공정안전자료(MSDS 최신화, P&ID 현행화 이력 작성 필요) 안전운전지침·절차(안전작업허가서 내 작업완료시간 미기재, 정전작업이 필요함에도 누락 후 허가서 발행) - (현장점검 분야) 알람리스트 및 인터록리스트 현장별 보완작성 및 연1회 작동시험 실시 필요(제2,3소화조/제1,2건조시설 중점보완)

※ 현장별 세부사항은 붙임 참조

고용노동부 PSM 정기이행상태 등급평가('23.9.18.~20.)를 잎두고 이번 자체감사결과 발견된 지적사항에 대해 즉각 시정가능한 사항은 조치를 완료함

→ [서류 부문] 총 44건 모두 시정완료, [현장 부문] 총 69건 중 56건 시정완료

□ 향후 계획

❍ 미조치된 현장부문 지적사항 13건에 대한 담당자별 최종 조치요청

및 피드백 확인·점검: 10.25.(수)까지

❍ PSM 자체감사 결과보고서(초안, 9.14.기준)를 최종 조치완료 후 현행화:

11.7.(화)까지

붙임 1. PSM 자체감사 시정조치계획서 1부.
2. PSM 자체감사 시정조치결과서(초안) 1부.
3. PSM 자체감사결과 직원교육 서명부 1부.
4. 2023년도 PSM 자체감사 결과보고서(초안) 1부.  끝.