문서번호	수질과-9565
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
임태섭		이창하	10/11
			어용선
협조

상수원 2-MIB 증가에 따른 맛냄새물질 관심단계 경보 발령

2023. 10.

상수도사업본부

( 생 산 부 )

「상수원 2-MIB 농도 증가에 따른」

맛․냄새물질 “관심단계”경보 발령

생산부장: 어용선 ☎1301  수질과장:이창하 ☎1320 담당 :임태섭☎1321

******************************************************************************************

□ 관련근거 : 2023년 조류경보제 시행계획(수질과-5735호, ’23.6.19.)

□ 조류 및 맛․냄새물질 관리 개요

구 분	조류 경보제	맛·냄새물질 경보제
근 거	법적사항(물환경보전법 제21조)	자체 시행(본부장 방침, ’18.11.20.)
경보지표	유해남조류 4종	맛·냄새물질 2종
기 준	관심 : 1,000세포/mL 이상 경계 : 10,000세포/mL 이상 대발생 : 1,000,000세포/mL 이상	관심 : 2-MIB 20ng/L 이상, Geosmin 100ng/L 이상 경계 : 2-MIB 100ng/L 이상, Geosmin 300ng/L 이상
발령방법	2회 연속 관리기준 이상시 발령	1회 관리기준 이상시 발령

**********************************************

*********************************

******************************************************

***************************************

**********

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**********

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********************************************

*************************************************

******************************************

**************************************

*************************

□ 기관별 주요 조치사항

ㅇ 맛․냄새물질 관리기준에 따라 상수원 수질분석 강화(물연구원)

- 한강 상류 : (관리기준 이상시) 주 1회[남‧북한강, 팔당호 등 5지점]

- 한강 본류 : (평상시) 주 1회 → (경계단계) 주 2회

ㅇ 취수 원수 조류 및 맛․냄새물질 검사 강화(정수센터)

- (평상시) 주 1회 → (관심단계) 일 1회 → (경계단계) 일 2회

ㅇ 공정별 정수처리 최적화 및 고도처리시설 강화 운영

- pH 조절제(CO2) 투입 강화로 최적 응집 상태(pH=7.0~7.3) 유지

- 조류 및 맛․냄새물질 발생 추이에 따라 필요시 중염소 투입

- 맛․냄새물질 제거를 위한 고도처리시설 운영 강화

□오존 주입량 상향 : 평상시 0.2~0.5mg/L → 0.7~1.5mg/L

□활성탄흡착지 역세척 주기 단축 및 강화 세척 : 4일~7일 → 2일~4일

◈ 소형생물 대응을 위해 고도처리시설 강화 운영 중

- 오존투입설비 점검 철저 등으로 정수처리시설 최적 기능 유지

※ 오존 평균 1.0ppm 투입, 활성탄지 역세척 주기 3.7일(10.10. 기준)

□ 행정사항

ㅇ 정수센터 등 관련 기관에 발령사항 전파

ㅇ 정수센터에서는 맛․냄새물질 분석결과(붙임 양식)를 매일 16:00까지 본부 수질과 메일 송부

붙임 : 1. 맛․냄새물질 관리기준 단계별 조치사항 1부.

2. 공정별 수질분석 결과(제출양식) 1부.  끝.