환경보전방안검토서 협의내용

【고려대학교 안암캠퍼스 교육연구시설 증축사업】

Ⅰ. 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 고려대학교 안암캠퍼스 교육연구시설 증축사업

ㅇ 위    치 : 서울특별시 성북구 안암로 145 일원

ㅇ 사 업 자 : 학교법인 고려중앙학원

ㅇ 건축개요

구 분		안암병원 본관 리모델링 및 연구동 증축	비 고
용도		교육연구시설 및 제2종근린생활시설
대지면적		2,453.95㎡
건축면적		1,856.30㎡
연면적	지상층	8,491.94㎡
	지하층	529.65㎡
	합계	9,021.59㎡
건축규모		지하1층/지상11층
최고높이		45.3m
주차대수		-

ㅇ 협의근거 : 서울특별시 환경영향평가 조례 제18조

ㅇ 승인기관 : 성북구청(건축과)

Ⅱ. 협의내용

1. 총 괄

○ 본 협의내용과 환경보전방안서(보완서 등 포함, 이하 “보전방안서”라 함)에 제시된 환경영향 저감방안은 사업에 따른 환경상 악영향을 저감하기 위한 것으로, 제시된 저감방안을 충실이 이행하여야 함

○ 보전방안검토서 검토과정에서 예측하지 못하였던 상황의 발생, 예측의 부적정 등으로 민원발생 또는 주변 환경에 추가적인 악영향이 있거나, 있을 것으로 우려 될 경우에는 본 협의의견 및 보전방안검토서 등에 제시된 저감방안 이외에 별도의 대책을 마련‧시행함으로써 환경영향을 예방하여야 함

○ 본 협의의견 외 다른 사항에 대해서는 기 통보한 환경영향평가서(환경보전방안검토서)의 협의의견을 충실히 이행하여야 함

2. 세부 협의내용

가. 대기질

○ 공사 시 ‘서울시 비산먼지관리 가이드라인’에 따라 저감대책을 이행하여야 함

- 주기적인 살수 실시

- 공사장 진출입로에 세륜세차시설을 설치하여 출입차량의 바퀴 및 차체에 부착된 토사를 제거하여야 함

- 공사기간 중 비산 가능한 야적물질을 1일 이상 보관하는 경우 방진덮개를 덮어 보관하여야 함

- 공회전 금지 및 공사장 내 차량속도는 20km/hr로 제한하고 속도제한 표지판을 설치하여야 함

- 공사차량임을 알 수 있도록 사업명, 민원 접수 연락처 등을 차량에 표기 운행하여야 함

○ 병동 및 외벽리모델링 철거 시 EGI휀스 및 방진망, 고층부 가림막 등을 설치하여 비산먼지 확산을 방지하여야 함

○ 병동 및 외벽리모델링 공사 시 저층부에는 EGI휀스(2m)에 방진망(1.0m)을 설치하고, 고층부에는 가림막 설치(건물외벽 전체)하여야 함

○ 연구동 및 수술부 증축 공사 시 가설방음판넬(13m)에 방진망(1.5m)를 설치하여 공사 중 발생하는 비산먼지 유출을 방지하여야 함

○ 비상저감조치 발령시 및 유지목표농도 초과시 단계별 저감방안을 이행하고 이행내역을 문서로 관리바람

○ 공사시 NO2를 저감하기 위해 친환경 건설장비(Euro6 이상, Tier4 이상)를 100% 사용하는 것으로 계획하고, 사후환경영향조사와 연계하여 목표비율 사용여부를 문서로 관리 바람

○ 대기상시모니터링기(PM-10, PM-2.5, NO2)는 2개소를 설치·운영하고, 외부에 설치되는 모니터링 기기는 유동인구 등이 잘 볼 수 있도록 전광판을 설치하여야 함

- 공사 시 유지목표농도 초과시 추가 저감방안을 이행하여야 함

○ 플러쉬 아웃을 시행하여야 함

○ 친환경 건축자재, 에너지소비효율 1등급 및 저녹스버너 제품 등을 사용하여야 함

○ 병동 및 외벽리모델링 공사 시 연1회, 준공 전 1회 실내공기질을 측정하고, 그 결과를 눈에 띄는 장소에 공고하여야 함

○ 의료기관의 실내공기질 유지목표농도는 「실내공기질 관리법」시행규칙 [별표2]를 기준으로 관리하여야 함

○ 실내주차장 내 공회전을 제한하고, 오염물질 농도가 높은 시간대에 환기설비를 주기적으로 가동하여 쾌적한 실내주차장 환경을 유지하여야 함

○ 의료시설의 경우 필요환기량 36㎥/hr·인(㎡) 이상의 환기계획을 실시하여야 함

나. 온실가스

○ 신재생에너지 설치에 따른 에너지 자립률 15.32%의 신재생에너지 설비를 설치하여야 함

- 태양광발전설비(BIPV) 41.18kW 설치

- 지열히트펌프 720kW 설치

○ 연구동 및 수술부 증축의 벽면율은 41.52~100% 이상을 만족하여야 함

○ LED조명 100% 설치하고, 조명자동제어시스템을 도입하여 불필요한 조명에너지 사용이 최소화되도록 계획하여야 함

○ 녹색건축물 최우수(그린1)등급 획득, 건축물의 1차에너지소요량 164.7kWh/㎡로 계획하고, 준공 전 본인증을 획득하여야 함

○ 환경친화적 차량 주차면을 6면(13.04%) 확보하며, 완속충전기(2대), 급속충전기(3대) 설치하여야 함

다. 수질

○ 토공사 전 토사유출을 방지하기 위해 우기시 공사 지양, 가배수로 및 임시침사지를 설치하며 주기적으로 준설하여 적정처리하여야 함

○ 흙막이공법과 차수공법을 적용하여 주변 인전건물의 영향을 최소화하고, 유출지하수에 대한 대책을 이행하여야 함

- 공사 시 발생하는 유출지하수는 집수정으로 집수하여 살수용수, 세륜시설 유지용수, 노면 청소용수 등으로 재활용하여야 함

- 공사 시 및 운영 시에 유출지하수 재활용시 수질조사(유출지하수 최초 재활용시 1회)를 하여야 함

○ 건축물에 환경마크 인증을 득한 절수설비를 설치하여야 함

○ 빗물이용시설 56.0㎥을 설치하고, 집수된 빗물은 조경용수로 재활용하여야 함

○ 침투측구 124m, 침투통 1개소 등을 설치하여 우수를 지하로 침투하여야 함

○ 의료시설에서 발생하는 폐수는 폐수조로 유입하여 적정처리하여야 함

라. 토지이용 및 동·식물상

○ “서울특별시 생태면적률 운영지침(2016.4, 서울특별시)”을 적용하여 사업지구 내 자연순환 기능을 가진 토양면적을 최대한 확보할 수 있도록 생태면적률을 35.15%(학교 전체 37.28%) 이상 확보하여야 함

- 자연지반녹지는 10.60%(260.18㎡) 이상 확보하여야 함

공간유형	면 적(㎡)	공간유형	면 적(㎡)
자연지반녹지	260.18	투수포장 (자연지반, 미식재)	55.16
인공지반녹지 (토심≥90cm)	66.68	투수포장 (인공지반<90㎝)	39.62
옥상녹화≥40㎝	662.40	저류침투시설연계면	332.11
옥상녹화<40㎝	192.34

○ 소나무 등 10주를 안암캠퍼스 북서측 일부 지역에 정이식하여야 함

마. 토양

○ 토양오염도 조사를 실시하고, 그 결과를 성북구청에 보고하여야 함

○ 지장물 철거시 건설폐기물은 분리수거 후 전문업체에 위탁처리 바람

○ 폐유보관시설 설치시 보관된 폐유는 전문처리업체를 통해 처리하여야 함

○ 오염토양 발견시 적법처리하여야 함

○ 조성 녹지에 사용할 조경토는 이화학적 분석 후 상급토양을 사용 및 상급으로 개량 후 사용하여야 함

바. 지형·지질

○ 발생 사토는 ‘토석정보공유시스템’을 활용하여 인근 개발 현장으로 반출하여야 함

○ 지하수위계, 지표침하계 등을 설치하여 모니터링하여야 함

- 지하수위계 4개소(수동 3개소, 자동 1개소)는 수위 변동 양상에 따라 지하수 강하 변화를 신속하게 파악할 수 있도록 굴착공사 중 1회/일, 지하골조 완공 후 1회/주까지 지속적으로 모니터링 하여야함

○ 지하수위 폐공시 「지하수법」에 따라 적법처리하여야 함

○ 흙막이 공법으로 CIP공법, 차수공법은 S.G.R Grouting공법을 적용하여야 함

○ 사후환경영향조사와 연계하여 계측기를 설치하고 모니터링하여야 함

사. 친환경적자원순환

○ 건설폐기물은 현장 내 분리 배출하며 가급적 재활용을 우선하고 종류별·처리방법별로 철저하게 선별하여 배출하도록 함

○ 공사시 암롤박스 및 분리수거함 설치장소는 적정한 장소 최소 2군데 이상 설치하여야 함

○ 건축물 증축시 친환경 자재를 사용하여야 함

○ 가급적 사업장 외부에서 오일 교환을 하며, 부득이 사업구역 내 폐유보관소를 설치할 경우, 전문업체를 통해 위탁처리하여야 함

○ 석면 해체·제거작업시 내부 4개소. 외부 7개소에 대해 적정 모니터링을 실시하여야 함

○ 생활폐기물 및 지정폐기물은 성상별로 구분하여 적법하게 처리하여야 함

아. 소음·진동

○ 병동 및 외벽리모델링 철거 시 이동식방음벽(8.5m)를 설치하고, 주거시설 방향으로 이동식방음벽(4.5m)를 추가 설치하여 소음영향을 감소하여야 함

○ 연구동 및 수술부 증축 공사 중 가설방음판넬(13.0m), 이동식 가설방음판넬(6.0m)를 설치하여 주변에 대한 소음영향을 감소하여야 함

- 토공 시 소음방지장치를 사용하여 소음을 최소화하여야 함

○ 소음자동측정망 1개소를 설치하여 공사시점부터 공사완료시까지의 상시소음도를 측정 및 기록 유지하여야 함

3. 환경보전방안검토(보완서 등 포함)에 제시된 저감방안(요약)

가. 대기질

○ 공사시 저감대책(검토서 96~102쪽, 보완서 45~49쪽)

- 철거시(외벽 리모델링) EGI휀스 및 방진망, 고층부 가림막 등 설치

- 주기적 살수 실시

- 공사차량 속도제한(20km 이하)

- 가설방음판넬 상단 비산방진망 설치

·연구동 및 수술부 증축구간 가설방음판넬 상단에 비산방진망(1.5m) 설치

·병동 및 외벽 리모델링 구간 EGI휀스 상단에 비산방진망(1.0m) 설치

- 세륜·측면살수시설 설치·운영

- 공사차량 실명제 실시

- 친환경 건설장비 100% 사용(Euro6 이상, Tier4 이상)

- 대기자동측정기(PM-2.5, PM-10, NO2) 2개소 설치

- 비산저감조치 발령시 및 유지목표농도 초과시 저감대책 수립

○ 운영시 저감대책(검토서 103~107쪽, 보완서 44쪽)

- 친환경 건축자재 사용

- 실내공기질 관리방안 수립

· 용도별 환기계획 수립

· 실내공기질 유지목표농도 설정

· 플러시아웃 실시

○ 사후환경영향조사계획(검토서 108~110쪽, 보완서 50~53쪽)

나. 온실가스

○ 운영시 저감대책(검토서 120~136쪽, 보완서 54~65, 67~90쪽)

- 신·재생에너지 설비 도입, 에너지 자립률 15.32% 계획

태양광발전(BIPV)	지열히트펌프
41.18kW	720kW

- LED 조명기기 100% 설치

- 연구동 및 수술부 증축 : 벽면율 50% 이상

- 서울시 녹색건축물 설계기준 이행(연구동 및 수술부 증축)

· 녹색건축물 최우수(1등급) 등급 계획

· 건축물의 1차에너지소요량 164.7kWh/㎡ 계획 수립

- 용도별 환기계획 수립

· 수평형 공기조화기 설치

- 기후변화 적응 조치 계획 수립

· 녹지확보 및 식재계획 수립

- 전기차 주차구획 및 충전시설 대체 확보계획

· 전기차 주차구획 : 6면(전체주차구획의 13.04%)

· 전기차 충전시설 ：급속충전기 3대, 완속충전기 2대

○ 사후환경영향조사계획(검토서 137쪽, 보완서 61, 66쪽)

다. 수질

○ 공사시 저감대책(검토서 146~149쪽)

- 토사유출 저감대책 수립(연구동 및 수술부 증축)

· 임시침사지(침전조) 및 가배수로 설치

- 유출지하수 처리방안 수립

․ 흙막이 공법 계획 수립

․ 공사현장 내·외 살수용수, 세륜시설 유지용수 또는 노면 청소용수 등으로 재이용

○ 운영시 저감대책(검토서 149~155쪽, 보완서 93~102쪽, 추가자료 9~12쪽)

- 우수유출 저감계획(연구동 및 수술부 증축)

· 빗물이용시설 : 56.0㎥

· 투수포장 : 94.78㎡

· 침투시설 : 침투측구 124.0m, 침투통 1개소

- 용수공급 및 절감계획(연구동 및 수술부 증축)

· 환경마크 인증을 득한 절수설비 사용

- 폐수처리계획 수립

· 의료시설의 발생 폐수는 폐수조로 유입 후 적정처리

○ 사후환경영향조사계획(검토서 156쪽, 보완서 103쪽)

라. 토지이용

○ 공사시 저감대책(검토서 179~188쪽, 보완서 108~109쪽)

- 학교 전체 생태면적률 : 37.28%

- 연구동 및 수술부 증축 생태면적률 : 35.15%

공간유형	면 적(㎡)	공간유형	면 적(㎡)
자연지반녹지	260.18	투수포장 (자연지반, 미식재)	55.16
인공지반녹지 (토심≥90cm)	66.68	투수포장 (인공지반<90㎝)	39.62
옥상녹화≥40㎝	662.40	저류침투시설연계면	332.11
옥상녹화<40㎝	192.34

마. 토양

○ 공사시 저감대책(검토서 195~196쪽, 보완서 121~125쪽)

- 지장물 철거에 따른 토양오염 저감대책 수립

- 발생 폐유 처리대책 수립

- 오염토양 처리대책 수립

- 식재지 토양환경 조성 계획

· 토양성능평가 등급 : “상급”(상급 기준에 미달되는 토양의 경우 개량하거나 적합토로 치환하여 사용)

○ 사후환경영향조사계획(검토서 197쪽, 보완서 126~127쪽, 추가자료 13~14쪽)

바. 지형·지질

○ 공사시 저감대책(검토서 247~254쪽, 보완서 128~129쪽)

- 토사처리계획 수립

- 지하수 유출수는 청소용수, 살수용수로 활용

- 지하수위 및 지반침하 계측계획 수립

계측항목	설치수량	측정빈도		비 고
		굴착공사 진행 중	지하골조 완공 후
지중경사계	4개소	2회/주	1회/주	수동 3개소, 자동 1개소
지하수위계	4개소	1회/일	1회/주	수동 3개소, 자동 1개소
하중계	8개소	2회/주	1회/주
변형률계	21개소	2회/주	1회/주
균열측정계	21개소	2회/주	1회/주
건물경사계	21개소	2회/주	1회/주
지표침하계	5개소	2회/주	1회/주
유량계	1개소	1회/일	-
진동, 소음계	1개소	-	-

○ 운영시 저감대책(검토서 253~254쪽)

- 지하수 유출수 조경용수 등으로 활용

○ 사후환경영향조사계획(검토서 255쪽)

사. 동·식물상

○ 생물다양성 증진대책 수립(검토서 268~275쪽, 보완서 139쪽, 추가자료 15~19쪽)

- 녹지조성 및 식재계획 수립

- 이식수목(총 10주) 계획 수립

○ 사후환경영향조사계획(검토서 276쪽, 보완서 144쪽)

아. 친환경적 자원순환

○ 공사시 저감대책(검토서 287~296쪽, 보완서 145~149쪽, 추가자료 20쪽)

- 생활폐기물 및 분뇨 처리대책 수립

- 건설폐기물 성상별로 분류하여 재활용 계획 수립

- 친환경 건설자재사용

- 임목폐기물 처리계획 수립

- 사업구역 내 보도 등 보조기층용 골재의 50% 순환골재 사용

- 폐기물 현장관리자 대상 교육 계획 수립

- 폐석면 처리 대책 수립

○ 운영시 저감대책(검토서 296~297쪽)

- 생활폐기물, 지정폐기물 및 분뇨 처리대책 수립

○ 사후환경영향조사계획(검토서 298쪽, 보완서 150쪽)

자. 소음·진동

○ 공사시 저감대책(검토서 312~321쪽, 보완서 153~154쪽, 추가자료 25~34쪽, 추가자료 2차 6~7쪽)

- “건설공사장의 소음관리 요령” 및 “서울특별시 도시 소음관리 매뉴얼”준수

- 병동 및 외벽리모델링 철거시 : 이동식방음벽(8.5m) 설치+ 주거시설 방향 이동식방음벽(4.5m) 설치

- 연구동 및 수술부 증축 : 가설방음판넬(13.0m) + 이동식 가설방음판넬(6.0m) 설치

- 연구동 및 수술부 증축 토공시 소음방지장치 사용

- 소음자동측정망 및 전광판 1개소 설치 및 모니터링 실시

○ 사후환경영향조사계획(검토서 322~323쪽)

4. 사후환경영향조사계획(검토서, 보완 등) 요약

가. 사후환경영향조사 계획 개요

○ 사업자는 「서울특별시 환경영향평가 조례」 제19조 및 같은 조례 시행규칙 제18조에 따라 사후환경영향조사 실시

○ 조사기간 : 사업 착공 시 부터 준공 후 3년까지

나. 항목별 사후환경영향조사 계획

구 분	조 사 항 목	조 사 지 점	조 사 주 기
대기질	• 공사시 - 주변지역 대기질 현황 측정 ·측정항목 : PM-2.5, PM-10, NO2 - 저감시설 적정 설치 여부 - 비상저감조치 발령시 저감대책 이행여부 - 친환경 건설장비 사용 및 관리현황 ·자동차형 건설장비(Euro6 이상), 건설기계(TIER4 이상) 사용비율100% 만족 여부 - 상시모니터링기기 적정 가동 여부 - 병동 내무 리모델링 공사시 실내공기질 측정 ·항목 : PM-10, PM-2.5, 이산화탄소, 폼알데하이드, 총부유세균, 일산화탄소(총 6개소) • 준공시 - 실내공기질 측정 및 유지관리목표 농도 만족 여부 ·항목 : PM-10, PM-2.5, 이산화탄소, 폼알데하이드, 총부유세균, 일산화탄소(총 6개소) - 녹지조성 여부 - 실내 환기계획 설치 여부 - 친환경 건설자재 사용 여부 - 고효율 에너지 기자재 사용여부	• 공사시 - 환경질 측정 2개 지점 - 실내공기질 측정 1개 지점 • 준공시 - 실내공기질 측정 1개 지점(증축 건물 내)	• 공사시 - 환경질 측정 1회/분기 - 실내대기질 측정 연 1회(병동 내부 리모델링 공사시) • 준공시 - 실내공기질 측정 준공 전 1회
온실 가스	• 공사시 - 신재생에너지 설비 설치여부 확인 - LED조명기기 시공여부 - 녹색건축물 및 건축물에너지효율등급 (예비, 본) 인증 여부 • 운영시 - 신재생에너지 설비 모니터링 ·신재생에너지 설비 가동상태 확인 ·신재생에너지 설비에 따른 발전량 확인	• 사업구역	• 공사시 - 준공전 1회 • 운영시 - 반기 1회
수 질	• 공사시 - 토사유출(침사지, 가배수로 등) 저감시설 설치 및 운영 여부 - 빗물이용시설 및 투수포장 설치 여부 - 유출지하수 재활용시 수질조사 여부(유출지하수 최초 재활용시 1회) ·조사항목 : 사용 용도에 따른 중수도 용도별 수질기준 적용 • 운영시 - 우수유출저감시설 설치 여부 ·빗물이용시설, 침투시설, 투수성포장 등 우수유출저감시설 적정 설치 및 유지관리 여부 - 유출지하수 재활용시 수질조사 여부(유출지하수 최초 재활용시 1회) ·조사항목 : 사용 용도에 따른 중수도 용도별 수질기준 적용	• 사업구역(연구동 및 수술부 증축)	• 공사시 - 분기 1회 • 운영시 - 반기 1회
토 양	• 공사시 - 오염토양 발견시 적정처리여부 ·토양정밀조사 및 오염토양정화 계획 - 폐유보관시설 설치시 인근 토양오염도(BTEX, TPH) 조사 ·폐유저장소 주변 포장완료시까지 조사 - 폐유보관소 설치시 운영 및 적정처리여부 - 식재지 토양반입시 및 준공시 토양성능조사 ·상급 만족여부확인 및 상급토양 확보가 어려울시 중급토양 개량 - 토양(표·중·심토)오염도 조사 및 성북구청에 조사결과 보고, 재활용가능성 검토(표토 이화학성분 분석)	• 사업구역 - 토양오염도 조사 : 3개지점(표토, 중토, 심토) - 식재지 토양반입시 토양성능 조사 : 6개지점(유형별 각 2개지점)	• 공사시 - 분기 1회 - 토양오염도 조사 : 기존 지장물 등 철거 후 본 공사 착공 전 1회 - 식재지 토양성능조사 : 토양 반입 시 및 준공시 1회
지형지질	• 공사시 - 사토반출 모니터링 ·사토발생량, 사토반출 처리사항 등 - 지반침하 방지대책 이행여부 확인 ·흙막이벽체, 지지공법 시공여부 및 상태확인 - 계측계획 이행여부 ·지하수위계, 지중경사계 등의 계측장비 설치 및 계측이행 여부 - 계측결과를 토대로 한 지하수 모델링 검증 실시	• 사업구역	• 공사시 - 분기 1회(지하수위 모니터링은 계측계획에 의거함) - 지하수모델링 검증 : 반기 1회
동식물상	• 공사시 <식물> - 조경계획에 제시된 수종 및 수량의 식재 현황 확인 <동물> - 주요종(법정보호종 및 천연기념물) 출현 확인 • 운영시 <식물> - 녹지조성지역의 조경 수목의 생육상태 등을 점검 - 옥상녹화 관리 모니터링 <동물> - 녹지조성지역의 동물 이용현황 확인	•사업구역 내 현황조사와 동일한 범위	• 공사시 - 반기 1회 • 운영시 - 반기 1회
친환경적자원순환	• 공사시 - 생활폐기물 분리수거함 설치 및 처리 여부 - 건설폐기물 적정처리여부 - 건설폐기물 분리배출 수거장소 관리 현황점검 - 지정폐기물 적정처리 여부 ·폐석면 적법처리 여부 확인 ·석면 모니터링 이행 여부 확인 - 폐기물 분리수거에 대한 작업자 교육 및 운영일지 작성 - 현장관리 교육 내용 이행여부 및 관리상태 점검 - 폐유저장소 설치 및 위탁처리 여부 - 환경친화적 건설자재 사용 여부 - 공사시 폐기물 분리배출 및 보관상태 점검 • 운영시 - 생활폐기물 처리 현황	• 사업구역	• 공사시 - 분기 1회 • 운영시 - 반기 1회
소음 ･ 진동	• 공사시 - 공사로 인한 소음환경기준 초과여부 확인 - 가설방음판넬 전면 및 후면에 소음센서 및 전광판 설치여부 확인 - 소음 방지장치 사용 여부 확인 • 준공시 - 실내소음도 측정, 환경기준 초과여부 확인	• 공사시 - 실내소음 측정 : N-1(4층, 11층), N-2(3층) • 준공시 - 실내소음 측정 : N’-1(11층)	• 공사시 - 분기 1회 • 준공시 - 준공 전 1회

※ 사후환경영향조사계획의 세부 내용은 환경보전방안검토서(보완 등 포함), 최종보고서 등 참고

공사시 사후환경영향조사 지점도

준공시 사후환경영향조사 지점도

식재지 토양성능조사 지점도

Ⅲ. 행정내용(사업승인기관의 장 및 사업자가 조치할 사항)

○ 사업승인기관의 장(성북구 건축과)은 서울특별시 환경영향평가 조례 제18조 제4항 및 제20조 제1항의 규정에 의하여 사업계획에 환경보전방안이 반영되었는지 여부를 확인하여 환경보전방안이 반영되지 아니한 때에는 이를 반영토록 조치하고, 사업계획 등에 대한 승인 등을 한 때에는 30일 이내에 환경보전방안의 반영여부 및 그 반영내용을 협의기관(서울특별시 친환경건물과)에 통보하여야 함

○ 사업자(학교법인 고려중앙학원)는 환경보전방안을 사업계획에 반영하고 이를 성실히 이행하여야 함