문서번호	수질과-11048
결재일자	2023. 11. 27.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
전훈상	이창하	11/27
		어용선

제14차 수돗물평가위원회 회의결과

2023. 11.

상수도사업본부

(생 산 부)

회 의 결 과

1. 회의개요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '23. 11. 24.(금), 10:00~12:00

- 장   소 : 상수도본부 2층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : ******

- 위    원 : **************************

ㅇ 회의안건

- '23년 11월 수질검사 공표 및 결과 평가

- 차염 소독제 도입 타당성 조사 용역 추진관련 자문

- 제13기 수돗물평가위원회 보궐위원 위촉 관련

- '23년 12월 정례회의 개최 일자 및 장소 안내

- '23년 12월 채수일자 및 채수지점 선정

2. 회의결과

ㅇ 2023년 11월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2023. 11. 7.(화) (채수주관 : *** 위원)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의과제

가. 수질검사결과

- 광암, 암사 원수의 일반세균과 총대장균군의 증가 있음 특히 총대장균군의 증가가 11월에 나타나는것이 의아함(8월 시료 총대장균군 결과 0군수/100mL) 샘플링 당일(11월 7일) 강수량도 없고 온도도 평년보다 낮으나 혹시 샘플링 이전 며칠 사이 강수량이 높았는지 확인해보면 좋겠음. 전체적으로 원수에서 다른 항목이 높아져 있어 강수량의 영향일 것으로 짐작됨 (*** 위원)

- 8월 원수 총대장균군 0군수/100mL에서 11월 광암정수센터 원수총대장균군 4500군수/100mL 암사정수센터 3300군수/100mL으로 큰폭 증가했는데 검사의 문제인지 원수의 문제인지 질의 드림(*** 위원)

→ 우선, 채수주간(11월 1일부터 7일까지)기상 상황을 검토해볼 필요가 있음. 채수 당일 11월 7일은 강수량 0mm로 관측 되었으나, 전날인 11월 6일 강수량은 45.8mm로 관측 되어 일시적 강우로 인한 비점오염원의 유입으로 판단됨

- 제13기 수돗물평가위원회 위원 두분이 자진해촉 요구하였는데 특별한 사유가 있는지? (*******)

→ 수평위 위원 2명 모두 개인적 사유로 자진해촉 신청하였음

- 수질검사결사 평가서 p.25 총트리할로메탄의 경우, 광암 수계의 처리수에서 0.017mg/L ~ 0.021mg/L, 암수 수계의 처리수에서 0.017mg/L~0.026mg/L로 검출되어, 두 계의 총트리할로메탄은 수질 기준치 대비 약 26%이하의 결과를 나타 냈는데, 여기서 수질 기준치 대비 약 26%는 어떤 의미인지?(*** 위원)

→ 총트리할로메탄의 먹는물 수질 기준은 0.1mg/L이하이며, 암사 수계의 처리수에서 총트리할로메탄의 수치 0.026mg/L를 기준 수치(0.1mg/L)에서 차지하는 비율을 백분율로 나타낸것임

나. 차염 소독제 도입 타당성 조사 용역 추진

- 추진목적: 안정적인 수돗물 생산·공급을 위해 차염 소독제 도입 검토 필요

- 용역기간: 2023. 4. 28. ~ 12. 28.

- 과업대상: 4개 취수장, 6개 정수센터

- 과업내용

·기본 현황조사: 염소설비, 수질자료, 소독제별 사례, 환경 및 법 규제 등

·설치비, 운영비, 유지관리비 등 소독설비별 경제성 분석

·안전성, 환경적 영향 등을 종합 고려한 차염 소독제 도입 타당성 분석

·취,정수장별 최적시설 도입방안(형태, 사업비, 시기 등) 제시

- 추진현황 및 일정

·기존 시설 운영 및 시설현황 조사, 소독시설별 사례조사: ~ '23. 7.

·타당성 조사 분석 및 최적 시설 도입방안 마련, 용역준공: ~'23. 12.

- 차염소독제 도입 타당성 조사 용역기간이 2023. 4. 28. ~ 12. 28.인데, 중간용역보고시 어떤 유의미한 사항이 보고 되었는지? (*** 위원장)

→ 구체적인 검토사항으로 설치비, 운영비, 유지관리비 등 소독설비별 경제성 분석과, 안전성, 환경적 영향 등을 종합 고려한 차염 소독제 도입 타당성을 분석할 필요가 있음

- 현재 정수장에서 액화염소를 사용하고 있는데, 차아염소산나트륨(차염)을 도입하는 이유가 수질문제인지? (*** 위원)

→ 염소가스 누출 시 큰 피해 발생 우려 및 안전관리에 관련된 각종 법적 규제에 관한 부담으로, 기술적 안전성이 개선된 차염소독제 도입 필요성을 검토하고 있는 것임

- 차아염소산나트륨(차염)소독 시설 운영 난이도가 높아 인력 유지관리 방안이 필요할 것으로 보임 (*** 위원)

→ 인력수급 관련 방안도 충분히 고려하여 타당성 검토 진행중임

다. 제13기 수돗물 평가위원회 보궐위원 위촉 관련

→ '23. 12월중 보궐위원 2명 위촉할 예정임

라. 12월 채수일자 및 채수위원 선정

- 채수일자 : 2023. 12. 5(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수위원 : ***********

- 채수지점 : 강북, 영등포아리수정수센터 등 10개 지점

마. 12월 제15차 정례회의 일자 및 장소 안내

- 일자 : 2023. 12. 15.(금) 10:30 ~ 12:30

- 장소 : 상수도사업본부 2층 회의실

3. 행정사항

ㅇ 수돗물평가위원 회의참석 수당 지급 : 150만원

- 수당 지급

·(대면) 20만원(2시간 이상) × 6명 = 120만원

·(서면) 10만원 × 3명 = 30만원

붙임  1. 참석명부(11월) 1부.

2. 서면의견서 3부.  끝.